高压开关设备是指在电压1kV及以上的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备，主要用于电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。

（一）断路器

高压断路器也称高压开关，是高压供电系统中最重要的电器之一。高压断路器具有一套完善的灭弧装置，能在有负荷的情况下接通或断开电路；在系统发生短路故障时，能迅速切断短路电流。

1.分类和性能

根据断路器安装地点，可分为户内和户外两种。根据断路器使用的灭弧介质，可分为以下几种类型：

（1）油断路器 油断路器是以绝缘油为灭弧介质，可分为多油断路器和少油断路器。在多油断路器中，油不仅作为灭弧介质，而且还作为绝缘介质，因此用油量多，体积大。在少油断路器中，油只作为灭弧介质，因此用油量少，体积小，耗用钢材少。

（2）空气断路器 空气断路器是以压缩空气作为灭弧介质，此种介质防火、防爆、无毒、无腐蚀性，取用方便。空气断路器靠压缩空气吹动电弧使之冷却，在电弧达到零值时，迅速将弧道中的离子吹走或使之复合而实现灭弧。空气断路器开断能力强，开断时间短，但结构复杂，工艺要求高，有色金属消耗多。

（3）六氟化硫（SF6）断路器 SF6断路器采用具有优良灭弧能力和绝缘能力的SF6 气体作为灭弧介质，具有开断能力强、动作快、体积小等优点，但金属消耗多，价格较贵。近年来SF6断路器发展很快，在高压和超高压系统中得到广泛应用，尤其以SF6断路器为主体的封闭式组合电器，是高压和超高压电器的重要发展方向。

（4）真空断路器 真空断路器是在高度真空中灭弧。真空中的电弧是在触头分离时电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。电弧中的离子和电子迅速向周围空间扩散。当电弧电流到达零值时，触头间的粒子因扩散而消失的数量超过产生的数量时，电弧即不能维持而熄灭。真空断路器开断能力强，开断时间短、体积小、占用面积小、无噪声、无污染、寿命长，可以频繁操作，检修周期长。

此外，还有磁吹断路器和自产气断路器，它们具有防火防爆，使用方便等优点，但是一般额定电压不高，开断能力不大，主要用作配电系统。

2.对高压断路器的基本要求

根据以上所述，断路器在电力系统中承担着非常重要的任务，不仅能接通或断开负荷电流，而且还能断开短路电流。因此，断路器必须满足以下基本要求

（1）工作可靠；

（2）具有足够的开断能力；

（3）具有尽可能短的切断时间；

（4）具有自动重合闸性能；

（5）具有足够的机械强度和良好的稳定性能；

（6）结构简单、价格低廉。
　（二）隔离开关与接地开关

1.隔离开关的作用

隔离开关是在高压电气装置中保证工作安全的开关电器，结构简单，没有灭弧装置，不能用来接通和断开负荷电流电路。隔离开关的作用为：隔离电源，倒闸操作，接通和切断小电流电路。

2.接地开关的用途与分类

接地开关是用以将回路接地的一种机械式开关装置，它主要用来保护检修工作的安全。接地开关按安装场所的不同，分为户内与户外型；按操作方式不同，分为用钩棒和用操动机构；按使用特性不同，分为一般接地开关与快速接地开关。

（三）负荷开关

负荷开关是指关合、开断及承载运行线路正常电流（包括规定的过载电流）、并能关合和承载规定的异常电流（如短路电流）的开关设备。

（四）接触器

接触器是指除手动操作外只有一个休止位置，能关合、承载正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置，借助于锁扣装置，可防止运动元件返回休止位置，使锁扣接触器获得了第二个休止位置，接触器适用于控制操作频繁的回路，主要控制对象为高压电动机、变压器和电容器组等。接触器与限流熔断器组合作为电动机的控制和保护，其技术简便，效果更佳。

（五）熔断器

熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备，当电流超过给定值一定时间，通过融化一个或几个特殊设计和配合的组件，分断电流来切断电路。熔断器具有结构简单、体积小、价格便宜、维护方便、保护动作可靠和消除短路故障时间短等优点；但也有如不能分合操作、动作后需更换熔断件、易造成单相供电等不足之处。

（六）操动机构

操动机构是高压开关的重要组成部分，当它接受操作指令后，能使开关设备准确地合闸和分闸。有的操作机构与开关集于一体；有的则做成独立的产品，供各类开关设备本体配用。操动机构的基本要求：

1.具有足够的操作功率；

2.具有维持合闸的装置；

3.具有尽可能快的分闸速度；

4.具有自由脱扣装置，所谓自由脱扣，是指在断路器合闸过程中如操动机构又接到

分闸命令，则操动机构不应继续执行合闸命令而应立即分闸；

5.具有“防跳跃”功能；

6.具有自动复位功能；

7.具备工作可靠、结构简单、体积小、重量轻、操作方便、价格低廉等特点。

操动机构一般以操动触头系统分合闸时的主要驱动能源来进行分类，有人（手）力、电动机、电磁、弹簧、液压、气动、重锤操动机构。其中，人（手）力、电动机操动机构直接操动时只能做成慢速机构，操动开关产品的分合闸时间在0.5S以上或更长，其余的一般做成快速机构，分闸时间多在0.1S以下。

（七）防爆配电装置

（八）敞开式组合电器

敞开式组合电器由几种常规的高压电器按主接线要求，在结构上相互依托借用，有机地构成一个整体，其中各电器仍保持原有性能和基本特点，产品结构紧凑，占场地少。

（九）金属封闭开关设备

金属封闭开关设备（简称开关柜）是由封闭于接地的金属外壳内的主开关（如断路器）、隔离开关（或隔离触头）、互感器、避雷器、母线等一次元件及控制测量、保护装置组成的成套电器。

（十）气体绝缘金属封闭开关设备

气体绝缘金属封闭开关设备是指采用（至少部分地采用）高于大气压的气体作为绝缘介质的金属封闭开关设备，简称GIS.GIS是由断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器、母线、电缆终端盒或（和）出线套管等高压电器元件按主接线要求组合而成的。

功能单元是GIS的基本组合单元。每个功能单元包括共同完成一种功能的所有主回路和辅助回路单元，通常每套GIS具有若干不同功能单元，如架空进（出）线单元、电缆进（出）线单元、变压器单元、母线联络单元、计量与保护单元等。

GIS外壳的主要作用如下：

1.气体容器

2.接地电极

3.安全保护

4.散热 当额定电流3150A以上时，常用铝合金外壳更为经济。

5.机械支撑