水利水电工程
压力钢管明管防腐蚀
表面处理、涂料涂装质量评定表
表2.5-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　目
	质　量　标　准
	检　验　记　录

	
	
	合　　　格
	优　　　良
	

	1
	明管内、外壁防腐蚀表面处理
	内、外管壁用压缩空气喷砂或喷丸除锈、彻底清除铁锈、氧化皮、焊渣、油污、灰尘、水分等，使之露出灰白色金属光泽
	内、外管壁用压缩空气喷砂或喷丸除锈，使之达到美国sspc-Visl中sspc-sp10(或SIS055900中Sa21/2标准，表面粗糙为60-70μm
	

	2
	明管内、外壁涂料涂装
	内、外管壁涂料涂装的层数，每层厚度、间隔时间均按设计要求和厂家说明书规定进行。经外观检查、涂层均匀、表面光滑，颜色一致，无皱皮、脱皮、气泡、挂流、漏刷等缺陷
	内、外管壁涂料涂装表面质量达到合格标准；涂层厚度符合设计要求；无针孔；用刀划检查涂层粘附力，应不易剥离
	

	检验结果
	项目检验　　　　项，符合　　　项，基本符合　　　　项

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
平面闸门埋件安装单元工程质量评定表

表2.6
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	评定日期
	年　　　月　　日

	项
次
	项  　目
	主要项目　（个）
	一般项目　（个）

	
	
	合  格
	优　良
	合　格
	优　良

	1
	底槛、门楣安装
	
	
	
	

	2
	主轨、侧轨安装
	
	
	
	

	3
	反轨、侧止水座板安装
	
	
	
	

	4
	护角、胸墙安装
	
	
	
	

	5
	各埋件距离及金属喷镀
	
	
	
	

	6
	防腐蚀表面处理(同2.4-3中一般检查项目)
	
	
	
	

	7
	防腐蚀涂料涂装(同表2.4-4中1.2项)
	
	
	
	

	合　　　　　　　计
	

	优良项目占全部项目的百分数　　(％)
	

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要项目全部符合质量标准。一般项目检验的实测点有％符合质量标准，其余基本符合质量标准。优良项目占全部项目的　　　　％。

	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
平面闸门底槛、门楣安装质量评定表
表2.6-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项     　目
	设计值
(mm)
	允许偏差
(mm)
	实　　　测　　　值

	合格数
(点)
	合格率
(％)

	1
	模
安
装
	△对门槽中心线a
	
	±5
	
	
	

	2
	
	△对孔口中心线b
	
	±5
	
	
	

	3
	
	高程
	
	±5
	
	
	

	4
	
	△工作表面
一端对另一
端的高差
	L≥10000
	
	3
	
	
	

	
	
	
	L＜10000
	
	2
	
	
	

	5
	
	工作表面波状不平度（工作范围内）
	
	2
	
	
	

	6
	
	△工作表面组合处的错位
（工作范围内）
	
	1
	
	
	

	7
	
	工作
表面
扭曲
f
	△工作范围内表面宽度B
	B＜100
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	B=100-200
	
	1.5
	
	
	

	
	
	
	
	B＞200
	
	2
	
	
	

	1
	
	△对门槽中心线a(工作范围内)
	
	＋2　－1
	
	
	

	2
	
	△门楣中心对底槛面的距离h
	
	±3
	
	
	

	3
	
	工作表面波状不平度（工作范围内）
	
	2
	
	
	

	4
	
	△工作表面组合处的错位（工作范围内）
	
	0.5
	
	
	

	5
	
	工作
表面
扭曲
f
	△工作范围内表面宽度B
	B＜100
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	B=100-200
	
	1.5
	
	
	

	检　　验
结　　果
	底槛主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	底槛一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	门楣主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	门楣一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
平面闸门主轨、侧轨安装质量评定表
表2.6-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项     　目
	设计值
(mm)
	允许偏差
(mm)
	实　测　值
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	加工
	不加工
	左
	右
	
	

	1
	主
轨
	△对门槽中心线a
	△工作范围内
	
	＋2
－1
	＋3
－1
	
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	＋3
－1
	＋5
－2
	
	
	
	

	2
	
	△对孔口中心线b
	△工作范围内
	
	±3
	±3
	
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	±4
	±4
	
	
	
	

	3
	
	△工作表面组合处的错位
	工作范围内
	
	0.5
	1
	
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	1
	2
	
	
	
	

	4
	
	工
作
表
面
扭
曲
f
	△工作范围内表面宽度B
	B＜100
	
	0.5
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	B=100－200
	
	1
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	B＞200
	
	1
	2
	
	
	
	

	
	
	
	工作范围外允许增加值
	
	2
	2
	
	
	
	

	1
	侧
轨
	对门槽口中心线a
	△工作范围内
	
	±5
	
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	±5
	
	
	
	

	2
	
	对孔口中心线b
	△工作范围内
	
	±5
	
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	±5
	
	
	
	

	3
	
	△工作表面
范围内表面宽度B
	工作范围内
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	2
	
	
	
	

	4
	
	工
作
表
表
扭
曲
f
	△工作范围内表面宽度B
	B＜100
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	B=100-200
	
	2.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	B＞200
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	工作范围外允许增加值
	
	2
	
	
	
	

	检　　验
结　　果
	主轨主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	主轨一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	侧轨主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	侧轨一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
平面闸门侧止水座板、反轨安装质量评定表
表2.6-3
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项     　目
	设计值
(mm)
	允许偏差
(mm)
	实　测　值
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	
	左
	右
	
	

	1
	侧
止
水
座
板
	△对门槽中心线a(工作范围)
	
	＋2
－1
	
	
	
	

	2
	
	△对孔口中心线b(工作范围内)
	
	±3
	
	
	
	

	3
	
	△工作表面波状不平度(工作范围内)
	
	2
	
	
	
	

	4
	
	△工作表面组合处的错位(工作范围
内)
	
	0.5
	
	
	
	

	5
	
	工作表
面扭曲
f
	△工作范围
内表面宽度
B
	B＜100
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	B=100-200
	
	1.5
	
	
	
	

	1
	反
轨
	对门槽中心线a
	△工作范围内
	
	＋3
－1
	
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	＋5
－2
	
	
	
	

	2
	
	对孔口中心
	△工作范围内
	
	±3
	
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	±5
	
	
	
	

	3
	
	△工作表面组合处的
错位
	工作范围内
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	2
	
	
	
	

	4
	
	工
作
表
面
扭
曲
f
	△工作范围内表面宽度B
	B＜100
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	B=100-200
	
	2.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	B＞200
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	工作范围外允许增加值
	
	2
	
	
	
	

	检　　验
结　　果
	侧止水座板主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	反轨主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	反轨一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
平面闸门胸墙、护角安装质量评定表
表2.6-4
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项     　目
	设计值
(mm)
	允许偏差
(mm)
	实　测　值
(mm)
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	兼作
止水
	不兼作
止水
	
	
	

	
	
	
	上
部
	下
部
	上
部
	下
部
	
	
	

	1
	胸
墙

	△对门槽中心线a(工作范围
内)
	
	+5

-0
	+2

-1
	+8

-0
	+2

-1
	
	
	

	2
	
	△工作表面波状不平度(工
作范围内)
	
	2
	2
	4
	4
	
	
	

	3
	
	△工作表面组合处的错位
（工作范围内）
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	1
	护
角
兼
作
侧
轨
	对门槽口中心线a
	△工作范围内
	
	±5
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	±5
	
	
	

	2
	
	对孔口中心线b
	△工作范围内
	
	±5
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	±5
	
	
	

	3
	
	△工作表面
组合处的错
位
	工作范围内
	
	1
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	2
	
	
	

	4
	
	工
作
表
表
扭
曲
f
	△工作
范围内
表面宽
度B
	B＜100
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	B=100-200
	
	2.5
	
	
	

	
	
	
	
	B＞200
	
	3
	
	
	

	
	
	
	工作范围外允许增加值
	
	2
	
	
	

	检　　验
结　　果
	胸墙主要项目检验共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	护角兼作侧轨主要项目检验共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	护角兼作侧轨一般检验项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	侧轨一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
平面闸门工作范围内各埋件距离及金属
喷镀质量评定表
表2.6-5
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　测　项　目
	设计值
(mm)
	允许偏差
(mm)
	实　　　测　　　值  (mm)

	合格数
(点)
	合格率
(％)

	1
	主轨（加工）与反轨工作面间的距离
	
	＋4
－1
	
	
	

	2
	主轨中心距
	
	±4
	
	
	

	3
	反轨中心距
	
	±5
	
	
	

	4
	侧止水座板中心距
	
	±4
	
	
	

	5
	主轨(加工)与侧止水座板面间的距离(指上游封水的闸门)
	
	＋3
－1
	
	
	

	6
	门楣中心和底槛面距离
	
	±2
	
	
	

	检　验　项　目
	质　量　标　准
	检　验　记　录

	
	合　格
	优　　　　　良
	

	1
	埋件防腐蚀金属喷镀
	经外观检查，喷镀金属表面应均匀，无气泡，无秃斑，无粘附金属。
	外观质量达到合格标准；喷镀层厚度符合设计要求；用切划网格法检验附着力时，镀层不应和母材分离。如果每网格中，有少许镀层粘在胶带上，但部分仍粘附在母材上，而且分离发生在喷镀金属层处，不是在结合面上，附着力亦满足要求
	

	检验结果
	项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
平面闸门门体安装单元工程质量评定表
表2.7
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	评定日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　　　　　　目
	主要项目　（个）
	一般项目　（个）

	
	
	合  格
	优　良
	合　格
	优　良

	1
	止水橡皮、反向滑块安装
	
	
	
	

	2
	焊缝对口错位（同表2.4-1中6.7项）
	
	
	
	

	3
	一、二类焊缝内部焊接、门体表面清除和局部凹坑焊补（同表2.4-3）
	
	
	
	

	4
	焊缝外观质量（同表2.4-2）
	
	
	
	

	5
	门体防腐蚀表面处理、涂料涂装（同表2.5-2）
	
	
	
	

	6
	门体防腐蚀金属喷镀（同表2.6-5中一般检查项目）
	
	
	
	

	合　　　　　　　计
	

	优良项目占全部项目的百分数　　(％)
	

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要项目全部符合质量标准。一般项目检验的实测点有     ％符合质量标准，其余基本符合质量标准。优良项目占全部项目的   　　％。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
平面闸门门体止水橡皮、反向滑块
安装质量评定表
表2.7-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项　　　目
	设计值
(mm)
	允许偏差
(mm)
	实　　　测　　　值  (mm)

	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	合格
	优良
	
	
	

	1
	△止水橡皮顶面平度
	
	2
	
	
	

	2
	△止水橡皮与滚轮或滑道面距离
	
	＋2
－1
	±1
	
	
	

	3
	△反向滑块至滑道或滚轮的距离（反向滑块自由状态）
	
	±2
	＋2
－1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	两侧止水中心距离和顶止水至底止水边缘距离
	
	±3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	检验结果
	主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　　％

	
	一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
弧形闸门埋件安装单元工程质量评定表
表2.8
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	评定日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　　　　　　目
	主要项目　（个）
	一般项目　（个）

	
	
	合  格
	优　良
	合　格
	优　良

	1
	底槛、门楣安装
	
	
	
	

	2
	侧止水座板、侧轮导板安装
	
	
	
	

	3
	工作范围内各埋件距离
	
	
	
	

	4
	铰座钢梁、铰座基础螺栓、锥形铰座基础环安装
	
	
	
	

	5
	埋件防腐蚀表面处理、涂料涂装（同表2.5-2）
	
	
	
	

	6
	埋件防腐蚀金属喷镀（同表2.6-5中一般检查项目）
	
	
	
	

	合　　　　　　　计
	

	优良项目占全部项目的百分数　　(％)
	

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要项目全部符合质量标准。一般项目检验的实测点有     ％符合质量标准，其余基本符合质量标准。优良项目占全部项目的　　　　％。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


