云南省水利水电枢纽工程

建筑物外观质量检测标准

（2001年10月1日起实行）

云南省水利水电枢纽工程
建筑物外观质量检测标准

一、 检测的组织

单位工程完工后在投入使用之前（主要是指在竣工验收前要投入使用的导流输水洞及其附属建筑物工程，不及时检测在投入使用后将影响今后进行外观检测的单位工程），由工程所在地的地州市监督站通知省中心站，由省质监中心站1人、工程所在地的地州市监督站1人、设计单位1人、监理１～2人、项目法人单位１～2人、施工单位１～2人组成水利水电枢纽工程建筑物外观质量检测评定小组。对各项目的具体检测部位，依照施工图纸确定。省中心站因故不能及时前去参加检测的工程，委托地州监督站按程序要求检测并获得检测数据。

二、标准的组成

水利枢纽工程外观质量检测评定标准由水工建筑物外观和房屋建筑安装工程观感质量评定标准共同组成。缺项部分参照国家标准房屋建筑安装工程单位工程观感质量评定标准执行。对首次外观检测达不到标准的工程，由设计单位提出处理意见，项目法人（监理）监督施工单位进行处理，经处理后按合格确定外观质量等级。

堤防工程检测项目及检测评定标准按水利部《堤防工程施工质量评定与验收规程》（试行SL239-1999）执行。

三、评分标准的分级

外观按以下三类得分率标准划分确定质量等级：
	工程类别
	得分率标准

	
	合格
	优良

	有旅游功能或距城市

（直线距离5km以内）
	70
	85

	距主要干线公路

（直线距离2km以内）
	65
	80

	其它
	60
	75


一、 水工建筑物外观质量评定标准

1. 建筑物外部尺寸允许偏差

闸墩平面尺寸    允许偏差±5cm  检测截面尺寸

坝顶宽度        允许偏差±5cm（从大坝与岸坡明显交界点开始等间距划分检测，总检测点数不少于20点）。

过流断面宽度    允许偏差±5cm
2. 轮廓线顺直   
允许偏差15m内凹凸不超过3处，最大值±1cm。（检测部位：坝顶、溢洪道和干渠首部枢纽）。

3.表面平整度
上、下游坝面  混凝土（或预制块）±1.5cm/2m（上游）±1cm/2m（下游）
皮石       ±2cm/2m，

干砌石     ±5cm/2m，

浆砌石     ±3cm/2m
坝顶         刚性材料   ±1 cm /2m,

柔性材料   ±3 cm/2m
流道　　　　 高速水流区（或溢流面） ±0.5cm/2m
低速水流区  ±1cm/2m
4. 立面垂直度  闸坝 4/1000设计高（垂线、钢卷尺，坝体、流道边墙）。

5. 大角方正  允许偏差±6mm
6. 曲面与平面联结平顺
评定组现场考评

7.扭面与平面联结平顺

评定组现场考评

8. 马道与排水沟
尺寸偏差±3 cm，无倒坡、排水通畅直段平直，弯段联结平顺。

9. 梯步

高度偏差  ±2 cm
宽度偏差  ±2 cm
长度偏差  ±3 cm
10.栏杆（垂线、钢卷尺检测）

平面顺直    允许偏差15m内1cm 

            混凝土栏杆     金属栏杆

截面尺寸     ±0.5 cm      
垂直度      ±0.5 cm       ±0.5 cm
油漆       色泽均匀，无起皱、脱皮、结疤及流淌现象

11.扶梯  
允许偏差  长±3cm，宽、高±2 cm
顺直度    全长最大凹凸不超过±1 cm
油漆      色泽均匀，无起皱、脱皮、结疤及流淌现象

12. 闸坝灯饰  

灯柱间距  ±10cm
垂直度    0.5cm/2m
13. 混凝土表面缺陷

一级：表面无蜂窝、麻面、挂帘、裙边、局部凹凸及表裂缝等；

二级：缺陷总面积≤3%；
三级：缺陷总面积3%—5%；

四级：缺陷总面积超过总面积5%者。
14.表面钢筋割除(以所占面积算)

一级：全部割除，无明显凸出部分；

二级：全部割除，少部分明显凸出表面；

三级：割除面积达到95%者，且未割除部分不影响建筑功能与安全者；

四级：割除面积＜95%者。
15.砌体勾缝宽度、平整度

宽度均匀±1 cm、平整度15m内凹凸不超过±2cm。

16. 砌体竖、横缝平顺
竖、横缝平直，其中横缝15m内凹凸不超过±1.5cm。

17. 干、浆砌毛石

一级：露头均匀、排列整齐、灰浆饱满光滑、大面平整；  

二级：露头基本均匀，排列较整齐，灰浆饱满、密实、大面平整；

三级：露头基本均匀、排列基本整齐、灰浆饱满密实；

四级：未达到三级标准者。

18. 变形缝

一级：缝宽均匀、平顺、止水材料完整、填充材料饱满、外形美观；

二级：缝宽基本均匀、填充材料饱满、止水材料完整；

三级：止水材料完整、填充材料基本饱满；

四级：未达到三级标准者。

19. 启闭机房平台梁、柱、排架（未装修前检测，后按房建标准）
①梁、柱、排架截面尺寸±0.5 cm;
②垂直度1/2000柱高，且不超过20mm（指不便用垂线进行检测的部位用2m靠尺检测时）;

③平整度（未装饰或抹灰前，否则±0.2 cm）   ±0.8 cm;
④混凝土表面无明显缺陷。

20. 建筑表面清洁情况

一级：建筑物表面无附着物，已全部清除，表面清洁；

二级：建筑物表面无垃圾，附着物已清除，但局部清除不彻底；

三级：表面附着物已清除80%，无垃圾；

四级：达不到三级标准者。

21.升压变电工程围墙（栏栅、杆架、塔、柱）

考评组现场决定。

22.水工金属结构外表面

一级：焊缝均匀、两侧飞渣清除干净、临时支撑割除干净且打磨平整、油漆均匀、色泽一致、无脱皮起皱现象；

二级：焊缝均匀、表面清除干净、油漆基本均匀；

  三级：表面清除基本干净、油漆防腐完整、颜色基本一致；  

四级：未达到三级标准者。

23. 电站盘柜、设备

一级：排列整齐、色泽一致、表面清洁；

二级：排列整齐、色泽基本一致、表面基本清洁；

三级：排列基本整齐、色泽基本均匀、表面基本清洁。

四级：未达到三级标准者。

24.电缆线路敷设

一级：电缆沟整齐平顺，排水良好、覆盖平整。桥架排列整齐，油漆色泽一致，完好无损。安装位置符合设计要求，电缆摆放平顺；

二级：电缆沟平顺，排水良好，覆盖平整。电缆桥架排列整齐，色泽协调，电缆摆放平顺；

三级：电缆沟基本平顺、电缆桥架排列基本整齐；

四级：未达到三级标准者。

25. 电站油、气、水、管路

一级：安装整齐平直、固定良好、无渗漏现象、色泽准确均匀；

二级：安装基本平直牢固、无渗漏、色泽准确基本均匀； 

三级：安装基本平顺、牢固、色泽准确；

四级：未达到三级标准者。

26.厂（库）区道路及排水沟

一级：表面平整，宽度均匀，连接平顺，坡度符合设计要求；

二级：表面无明显凹凸，线形平顺； 

三级：线形连接基本平顺，路面无破损；

四级：未达到三级标准者。
27.厂（库）区绿化

评定组现场考评。

二、房屋建筑安装工程观感质量评定标准

1. 室内外墙面平整度、垂直度（允许偏差mm/2m靠尺检查）
	项  目
	一般抹灰
	水刷石
	水磨石
	面砖

	室内墙面
	平整度
	4
	4
	2
	2

	
	垂直度
	5
	4
	2
	2

	室外墙面
	平整度
	8
	4
	2
	2

	
	垂直度
	5
	4
	3
	3


2. 室外大角

每个大角至少测两次，允许偏差3mm/2m

3. 外墙面横竖线角

要求横平、竖直，其中横线用肉眼检查，竖线用垂线检查允许偏差2cm， 拱线用肉眼检查顺直，无明显偏差。
4. 室内墙面

阴阳角    小于等于3mm

5. 地面与楼面（允许偏差mm/2m靠尺检查）
	项  目
	一般抹灰
	混凝土
	水磨石
	面砖

	平整度
	5
	10
	3
	2


踢角线上口平直0.3cm/2m 

缝格平直

6. 楼梯与踏步

①高度偏差  ±2 cm
②宽度偏差  ±2 cm
③长度偏差  ±3 cm
④扶梯垂直度    允许偏差≤5mm
7. 落水管

①安装牢固

②连接顺直、接口不漏
8. 铝合金门窗

1 开启灵活

2 小五金安装牢固、美观

3 严密、无缝、牢固

4 对角线长  ≤2M，允许偏差0.2 cm
             ＞2M，允许偏差0.3 cm 
9. 玻璃安装工程

①平整牢固

②无松动

③无破损
10. 油漆工程

①木纹  合格：木纹清楚  优良：棕眼刮平，木纹清楚

②光亮  合格：光亮光滑  优良：柔和，无挡手感

③流坠、皱皮  合格：大面五  优良：大面及小面明显处无

④色泽  均匀，无偏刷

⑤金结部分参照大坝标准

11. 木门

① 翘曲允许偏差 推一、二级   ≤3mm， 三级  ≤4mm
扇一、二级   ≤2mm， 三级  ≤3mm
②对角线长允许偏差

(门、扇)  一、二级  ≤2mm，三级  ≤3mm
③门缝            允许偏差  ≤2mm
④门扇对地面间隙缝允许偏差  ≤7mm
12. 玻璃幕墙

(1) 幕墙玻璃胶应粘结牢固,达到设计粘结强度,不应有裂缝,老化、松动及脱落现象

(2) 幕墙不渗透

(3) 幕墙材料、色彩、品牌、规格应符合设计要求，色泽均匀，无折破、发霉和脱色现象

(4) 分格玻璃拼缝应竖直横平，垂直用垂球检测允许偏差≤3 mm，拼缝目测无明显偏差

(5) 缝宽允许偏差±1.5mm,幕墙的隐蔽节点的密封应整齐美观

13. 照明线敷设

一级：线条均匀平顺，接线符合规范，色泽一致，完好无损，开关、插头安装平正牢固

二级：线条均匀且基本平顺，接线符合规范，色泽一致，完好无损，开关、插头安装基本平正牢固

三级：线条基本均匀平顺，接线符合规范，开关、插头安装基本平正牢固

四级：未达到三级者

14. 上下水管敷设

一级：安装牢固、平、顺、直，色泽一致，连接符合规范，不漏水

二级：安装牢固、基本平、顺、直，色泽一致，连接符合规范，不漏水

三级：安装牢固、基本顺、直，连接符合规范，不漏水

四级：安装牢固，不漏水

15. 开关盘柜

一级：排列整齐，色泽一致

二级：排列整齐，色泽基本一致

三级：排列基本整齐，色泽基本一致

四级：未达到三级标准者
1
2

