水轮发电机组安装工程

单元工程质量评定表

本表格根据能源部、水利部颁发的《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》GB8564—88（简称“规范”）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150—91）编制。适用于以下水轮发电机组安装工程质量评定：

（1） 单机容量为3MW及以上；

（2） 混流式、冲击式水轮机名义直径为1.0m及以上；

（3） 轴流式、斜流式、贯流式水轮机转轮名义直径为1.4m及以上。

单元工程质量检验内容按本表所列内容由施工单位自检，建设（监理）单位复核。

检测数量及单元工程质量等级评定标准按《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SDJ249.3—88规定执行。

表中加“△”的项目为主要检查项目。凡在“质量标准”或“允许偏差”栏中有“设计要求”、“设计规定”者，应注明设计的具体要求。

水利水电工程
压力钢管制作单元工程质量评定表
表2.1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　目
	设
计
值
(mm)
	允　许　偏　差　　(mm)
	实测值   (mm)
	合格数
(点)
	合格率
(％)


	
	
	
	合　    　格
	优　　　良
	
	
	

	
	
	
	钢管内径D，m
	钢管内径D，m
	
	
	

	
	
	
	D≤2
	2＜D≤6
	D＞6
	D≤2
	2＜D≤6
	D＞6
	
	
	

	1
	瓦片与样板间隙
	
	1.5
	2.0
	2.5
	1.0
	1.5
	2.0
	
	
	

	2
	△实际周长与设计周长差
	
	±3D/1000
	±2.5D/1000
	
	
	

	3
	△相邻管节周长差板厚

δ＜10
δ≥10
	
	6

10
	6

8
	
	
	

	4
	纵缝、环缝对口错位
	
	同表2.4－1
	同表2.4－1
	
	
	

	5
	△钢管管口平面度
	
	D≤5m
	D＞5m
	D≤5m
	D＞5m
	
	
	

	
	
	
	2.0
	3.0
	1.5
	2.0
	
	
	

	6
	焊缝外观检查
	
	同表2.4－2
	同表2.4－2
	
	
	

	7
	一、二类焊缝内部焊接质量
	
	同表2.4－3
	同表2.4－3
	
	
	

	8
	纵缝焊后变形△
	
	4.0
	4.0
	6.0
	2.0
	3.0
	4.0
	
	
	

	9
	钢管圆度
	
	3D/1000
	2.5D/1000
	
	
	

	10.1
	支承环或加劲环与管壁的铅垂度
	
	支　承　环
	加　劲　环
	
	
	

	
	
	
	合　格
	优　良
	合　格
	优　良
	
	
	

	
	
	
	a＝0.01H
	a＝0.02H
	
	
	

	10.2
	支承环或加劲环所组成的平面与管轴线的铅垂度
	
	b＝2D/1000
且不超过6
	b＝4D/1000
且不超过12
	
	
	

	10.3
	相邻两环的间距
	
	C＝±10
	C＝±30
	
	
	

	11.1
	钢管内、外壁的表面清除
	
	内、外壁上，凡安装无用的临时支撑、夹具和焊疤清除干净
	内、外壁上，凡安装无用的临时支撑、夹具和焊疤清除干净并磨光
	
	
	


续表2.1
	项
次
	项  　目
	设
计
值
(mm)
	允　许　偏　差　　(mm)
	实测值   (mm)
	合格数
(点)
	合格率
(％)


	
	
	
	合　　格
	优　　良
	
	
	

	
	
	
	钢管内径D，m
	钢管内径D，m
	
	
	

	
	
	
	D≤2
	2＜D≤6
	D＞6
	D≤2
	2＜D≤6
	D＞6
	
	
	

	11.2
	钢管内、外壁局部凹坑焊补
	
	内、外壁上，深度大于板厚10％或大于2mm的凹坑应焊补
	内、外壁上，深度大于板厚10％或大于2mm的凹坑应焊补并磨光
	
	
	

	12
	埋管防腐蚀标准
	
	符合表2.4-4第1项
	符合表2.4-4第1项
	
	
	

	13
	明管防腐蚀标准
	
	符合表2.5-2中第1项
	符合表2.5-2中第1项
	
	
	

	检           验
结           果
	主要项目共测　　　　点，合格　　　点，合格率　　　　％

	
	一般项目共测　　　　点，合格　　　点，合格率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
压力钢管伸缩节制造单元工程质量评定表

表2.2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　目
	设计值
(mm)
	允　许　偏　差　　(mm)
	实　测　值(mm)
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	合　   格
	优　　良
	
	
	

	1
	内、外套管、止水压环瓦片和样板间隙
	
	1
	1
	
	
	

	2
	△内、外套管、止水压环实际周长和设计周长差
	
	±3D/1000
	±2.5D/1000
	
	
	

	3
	△相邻管节、周长差板厚
	δ＜10
δ≥10
	6

10
	6

8
	
	
	

	4
	△内、外套管、止水压环纵缝对口错位
	
	同表2.2－1
	同表2.2－1
	
	
	

	5
	△内、外套管、止水压环管口平面度
	
	D≤5m
	D＞5m
	D≤5m
	D＞5m
	
	
	

	
	
	
	2.0
	3.0
	1.5
	2.0
	
	
	

	6
	焊缝外观检查
	
	同表2.4－2
	同表2.4－2
	
	
	

	7
	一、二类焊缝内部焊接质量检查
	
	同表2.4－3
	同表2.4－3
	
	
	

	8
	△内、外套管、止水压环纵缝焊后变形
	
	2
	1.5
	
	
	

	9
	△内、外套管、止水压环的实测直径与设计直径
	
	±D/1000且
小于±2.5
	±D/1000且
小于±2.5
	
	
	

	10
	内、外套管间的最大和最小间隙与平均间隙的差与平均间隙的比例
	
	0.10
	0.08
	
	
	

	11
	实测伸缩行程与设计行程的偏差
	
	±4
	±4
	
	
	


续表2.2
	项
次
	项  　目
	设计值
(mm)
	允　许　偏　差　　(mm)
	实　测　值(mm)
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	合　   格
	优　　良
	
	
	

	12
	内外、套管
、止水压环
管壁表面清除和局部凹坑焊补
	
	内外壁上凡安装无用的临时支撑，夹具和焊疤清除干净内外壁上深度大于板厚10％或大于2mm的凹坑应焊补
	内外壁上凡安装无用的临时支撑夹具和焊疤清除干净并磨光；内外壁上深度大于板厚10％或大于2mm的凹坑应焊补并磨光
	
	
	

	13
	内、外套管、止水压环内、外管壁防腐蚀表面处理
	
	见表2.4－4
中第1项
	见表2.4－4
中第1项
	
	
	

	14
	内、外、套管、止水压环内、外管壁防腐涂料涂装
	
	见表2.4－4
中第2项
	见表2.4－4
中第2项
	
	
	

	检     验
结     果
	主要项目共测　　　　点，合格　　　点，合格率　　　　％

	
	一般项目共测　　　　点，合格　　　点，合格率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
压力钢管岔管制造单元工程质量评定表

表2.3
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　日

	项
次
	项  　目
	质量　标　准 (mm)
	实　测　值(mm)
	合格数
(点)
	合格率(％)

	
	
	合　  格
	优　良
	
	
	

	1
	岔管瓦片与样板间隙
	同表2.1－1第1项
	同表2.1－1第1项
	
	
	

	2
	相邻管节周长差
	同表2.1－1第3项
	同表2.1－1第3项
	
	
	

	3
	△纵、环缝对口错位
	同表2.1－2，6、7项
	同表2.1－2，6、7项
	
	
	

	4
	△焊缝外观检查
	同表2.4－3
	同表2.4－3
	
	
	

	5
	△一、二类焊缝内部焊接质量检查
	同表2.4－3
	同表 2.4－3
	
	
	

	6
	△纵缝焊后变形
	4.0
	4.0
	
	
	

	7
	△与主、支管相邻的岔管管口圆度
	5D/1000
	4D/1000
	
	
	

	8
	与主、支管相邻岔管管口中心
	5
	4
	
	
	

	9

	岔管内、外管壁表面清除和局部凹坑焊补
	同表2.1－3第12项
	同表2.1－3第12项
	
	
	

	10

	岔管管壁防腐蚀表面处理
	同表2.4－4第1项
	同表2.4－4第1项
	
	
	

	11

	岔管管壁防腐蚀涂料涂装
	同表2.4－4第2项
	同表2.4－4第2项
	
	
	

	12

	△水压试验
	无渗水及其他异常现象
	无渗水及其他异常现象
	
	
	

	检验
结果
	主要项目共测　　　　点，合格　　　点，合格率　　　　％

	
	一般项目共测　　　　点，合格　　　点，合格率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
压力钢管埋管安装单元工程质量评定表

表2.4
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	评定日期
	年　　　月　日

	项
次
	项  　目
	主要项目　（个）
	一般项目　（个）

	
	
	合  格
	优　良
	合　格
	优  良

	1
	管口中心、里程、圆度、纵缝环缝对口错位
	
	
	
	

	2
	焊缝外观质量
	
	
	
	

	3
	一、二类焊缝焊接，表面清除及焊补
	
	
	
	

	4
	管壁防腐，灌浆孔堵焊
	
	
	
	

	合　　　　　　　计
	

	优良项目占全部项目的百分数　　(％)
	

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要项目全部符合质量标准。一般项目检验的实测点有     ％符合质量标准，其余基本符合质量标准。优良项目占全部项目的　　　　％。

	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
压力钢管埋管管口中心、里程、园度、纵缝、环缝
对口错位质量评定表

表2.4-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　目

	设
计
值
	允　许　偏　差　　(mm)
	实测值  (mm)
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	合   　格
	优　　　良
	
	
	

	
	
	
	钢管内径D，m
	钢管内径D，m
	
	
	

	
	
	
	D≤3
	3＜D≤6
	D＞6
	D≤3
	3＜D≤6
	D＞6
	
	
	

	1
	△始装节管口里程
	
	±5
	±5
	±5
	±4
	±4
	±4
	
	
	

	2
	△始装节管口中心
	
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	
	
	

	3
	与蜗壳、蝴蝶阀、球阀、岔管连接的管节及弯管起点的管口中心
	
	6
	10
	12
	6
	10
	12
	
	
	

	4
	其它部位管节的管口中心
	
	15
	25
	30
	10
	20
	15
	
	
	

	5
	△钢管圆度
	
	5D/1000
	4D/1000
	
	
	

	6
	△纵缝错位
	
	小于或等于板厚10％，且不大于2;当板厚小于或等于10时，为1
	小于或等于板厚5％且不大于2；当板厚小于或等于20，为1
	
	
	

	7
	△环缝错位
	
	小于或等于板厚15％，且不大于3,当板厚小于或等于10时，为1.5
	小于或等于板厚10％，且不大于3,当板厚小于或等于15时，为1.5
	
	
	

	检   验
结   果
	主要项目共测　　　　点，合格　　　点，合格率　　　　％

	
	一般项目共测　　　　点，合格　　　点，合格率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
焊缝外观质量评定表

表2.4-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　目
	质量标准　(mm)
	检　验　记　录

	1
	△裂纹
	一、二、三类焊缝均不允许
	

	2
	表面夹渣
	一、二类焊缝：不允许，

三类焊缝：深不大于0.1δ，长不大于0.3δ，且不大于10
	

	3
	△咬边
	一、二类焊缝：深不超过0.5连续长度不
超过100，两侧咬边累计长度不大于10％全长焊缝

三类焊缝：深不大于1，长度不限
	

	4
	未焊满
	一、二类焊缝：不允许

三类焊缝：不超过0.2＋0.02δ且不超过1，每100焊缝内缺陷总长不大于25
	

	5
	△表面气孔
	一、二类焊缝：不允许

三类焊缝：每50长的焊缝内允许有直径为0.3δ，且不大于2的气孔2个，孔间距不小于6倍孔径
	

	6
	焊缝余高
△h
	手工焊
	12＜δ＜25　　　△h＝0－2.5
25＜δ＜50      △h＝0－3
	

	
	
	埋弧焊
	0－4
	

	7
	对接接头
焊缝宽度
	手工焊
	盖过每边坡口宽度2－4，且平缓过渡
	

	
	
	埋弧焊
	盖过每边坡口宽度2－7，且平缓过渡
	

	8
	飞溅
	清除干净
	

	9
	焊瘤
	不允许
	

	10
	角焊缝厚度不足（按设
计焊缝厚度计）
	一类焊缝：不允许
二类焊缝：不超过0.3＋0.05δ且不超过1，每100焊缝长度内缺陷总长不大于25
三类焊缝：不超过0.3＋0.05δ且不超过2，100焊缝内长度缺陷总长不大于25
	

	11
	角焊缝焊脚Ｋ
	手工焊
	K＜12+3       K＞12+4
	

	
	
	埋弧焊
	K＜12+4       K＞12+5
	

	检测结果
	项目共检验　　　　项，合格　　　项，优良　　　　项

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：δ一板厚
水利水电工程
一、二类焊缝内部焊接、表面清除及局部凹坑

焊补质量评定表

表2.4-3
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　目
	质　量　标　准
	检　验　记　录

	
	
	合　　　格
	优　　　良
	

	1
	△一、二类焊缝Ｘ射线透照
	按“规范”或设计规定的数量和质量标准透照、评定，将发现的缺陷修补完
	一次合格率85％
	

	2
	△一、二类焊缝超声波探伤
	按“规范”或设计规定的数量和质量标准探伤、评定，将发现的缺陷修补完
	一次合格率95％
	

	3
	埋管外壁的表面清除
	外壁上临时支撑割除和焊疤清除干净
	外壁上临时支撑割除和焊疤清除干净并磨光
	

	4
	埋管外壁局部凹坑焊补
	凡凹坑深度大于板厚10％或大于2mm应焊补
	凡凹坑深度大于板厚10％或大于2mm焊补并磨光
	

	5
	埋管内壁的表面清除
	内壁上临时支撑割除和焊疤清除干净
	内壁上临时支撑割除和焊疤清除干净并磨光
	

	6
	埋管内壁局部凹坑焊补
	凡凹坑深度大于板厚10％或大于2mm应焊补
	凡凹坑深度大于板厚10％或大于2mm应焊补并磨光
	

	检验结果
	主要项目检验　　　　项，符合　　　项

	
	一般项目检验　　　　项，符合　　　项，基本符合　　　　项

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
压力钢管埋管内壁防腐蚀表面
处理、涂料涂装、灌浆孔堵焊质量评定表
表2.4-4
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　目
	质　量　标　准
	检　验　记　录

	
	
	合　　　格
	优　　　良
	

	1
	埋管内壁防腐蚀表面处理
	内管壁用压缩空气喷砂或喷丸除锈、彻底清除铁锈、氧化皮、焊渣、油污、灰尘、水分等，使之露出灰白色金属光泽
	内管壁用压缩空气喷砂或喷丸除锈，使之达到美国《sspc表面预处理规范》(sspc-Visl)标准规定的sspc-sp10标准(或瑞典标准SLS055900-1976规定的Sa21/2标准)，表面粗糙为60－70μm
	

	2
	埋管内壁涂料涂装
	漆膜厚度应满足两个85％，即85％的测点厚度应达设计要求，达不到厚度的测点，其最小厚度值应不低于设计厚度的85％
	漆膜厚度应满足两个90％，即90％的测点厚度达设计要求，达不到厚度的测点，其最小厚度值应不低于设计厚度的90％
	

	3
	灌浆孔堵焊
	堵焊后表面平整，无渗水现象
	

	检测结果
	项目检验　　　　项，符合　　　项，基本符合　　　　项

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
压力钢管明管安装单元工程质量评定表
表2.5
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	评定日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　目
	主要项目　（个）
	一般项目　（个）

	
	
	合  格
	优　良
	合　格
	优　良

	1
	管口中心、里程、支座中心等
	
	
	
	

	2
	圆度、纵缝、环缝对口错位（同表2.4-1）
	
	
	
	

	3
	焊缝外观质量（同表2.4-2）
	
	
	
	

	4
	一、二类焊缝焊接,内外壁表面清除及焊补(同表
2.4-3)
	
	
	
	

	5
	防腐蚀表面处理涂料涂装
	
	
	
	

	合　　　　　　　计
	

	优良项目占全部项目的百分数　　(％)
	

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要项目全部符合质量标准。一般项目检验的实测点有    ％符合质量标准，其余基本符合质量标准。优良项目占全部项目的    %
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
压力钢管明管安装工程管口
中心、里程、支座中心等质量评定表
表2.5-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　目

	设
计
值
	允　许　偏　差　　(mm)
	实测值  (mm)
	合
格
数
(点)
	合
格
率
(％)


	
	
	
	合   　格
	优　　　良
	
	
	

	
	
	
	钢管内径D，m
	钢管内径D，m
	
	
	

	
	
	
	D≤3
	3＜D
≤6
	D＞6
	D≤3
	3＜D
≤6
	D＞6
	
	
	

	1
	△始装节管口里程
	
	±5
	±5
	±5
	±4
	±4
	±4
	
	
	

	2
	△始装节管口中心
	
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	
	
	

	3
	与蜗壳、蝴蝶阀、球阀、岔管连接的管节及弯管起点的管口中心
	
	6
	10
	12
	6
	10
	12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	其它部位管节的管口中心
	
	15
	20
	25
	10
	15
	20
	
	
	

	5
	鞍式支座顶面弧度和样板间隙
	
	2
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	滚动支座或摇摆支座的支墩垫板高程和纵、横中心
	
	±5
	±4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	与钢管设计轴线的平行度
	
	2/m
	2/m
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	各接触面的局部间隙（滚动支座和摇摆支座）
	
	0.5
	0.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检      测
结      果
	主要项目共测　　　　点，合格　　　点，合格率　　　　％

	
	一般项目共测　　　　点，合格　　　点，合格率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


