水利水电工程
弧形闸门底槛、门楣安装质量评定表
表2.8-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项     　目
	设计值
(mm)
	允许偏差
(mm)
	实　测　值

	合格数
(点)
	合格率
(％)

	1
	底
槛
	△对孔口中心线b(工作范围内)
	
	±5
	
	
	

	2
	
	△工作表面一端对另一
端的高差
	L≥10000
	
	3
	
	
	

	
	
	
	L＜10000
	
	2
	
	
	

	3
	
	△工作表面波状不平度
	
	2
	
	
	

	4
	
	△工作表面组合处的错位
	
	1
	
	
	

	5
	
	工作表
面扭曲
f
	△工作范围
内表面宽度
B
	B＜100
	
	1.0
	
	
	

	
	
	
	
	B=100-200
	
	1.5
	
	
	

	
	
	
	
	B＞200
	
	2.0
	
	
	

	6
	
	里程
	
	±5
	
	
	

	7
	
	高程
	
	±5
	
	
	

	1
	门
楣
	△工作表面波状不平度
	
	2
	
	
	

	2
	
	△工作表面组合处的错位
	
	0.5
	
	
	

	3
	
	工作表
面扭曲
f
	△工作范围
内表面　宽
度B
	B＜100
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	B=100-200
	
	1.5
	
	
	

	4
	
	里程
	
	＋2
－1
	
	
	

	检　　验
结　　果
	底槛、门楣主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	底槛、门楣一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
弧形闸门侧止水座板、侧轮导板安装质量评定表
表2.8-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项     　目
	设计值
(mm)
	允许偏差
(mm)
	实　测　值(mm)
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	潜
孔
式
	露
顶
式
	
	
	

	1
	侧
止
水
座
板
	对口中心
线b
	△工作范围内
	
	±2
	＋3
－2
	
	
	

	2
	
	
	工作范围内
	
	＋4
－2
	＋6
－2
	
	
	

	3
	
	△工作表面波状不平度
	
	2
	2
	
	
	

	4
	
	△工作表面组合处的错位
	
	1
	1
	
	
	

	
	
	△侧止水座板和侧轮导板中
心线的曲率半径
	
	±5
	±5
	
	
	

	5
	
	工
作
表
面
扭
曲
f
	△工作
范围内
表面宽
度B
	B＜100
	
	1
	1
	
	
	

	
	
	
	
	B=100-200
	
	1.5
	1.5
	
	
	

	
	
	
	
	B＞200
	
	2
	2
	
	
	

	
	
	
	工作范围外允许增加值
	
	2
	2
	
	
	

	1
	侧
轮
导
板
	对孔口中心
线b
	△工作范围内
	
	±3

－2
	
	
	

	
	
	
	工作范围内
	
	＋6
－2
	
	
	

	2
	
	△工作表面波状不平度
	
	2
	
	
	

	3
	
	△工作表面组合处的错位
	
	1
	
	
	

	4
	
	△侧止水座板和侧轮导板中
心线的曲率半径
	
	±5
	
	
	

	5
	
	工
作
表
表
扭
曲
f
	△工作
范围内
表面宽
度B
	B＜100
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	B=100-200
	
	2.5
	
	
	

	
	
	
	
	B＞200
	
	3
	
	
	

	
	
	
	工作范围外允许增加值
	
	2
	
	
	

	检　　验
结　　果
	侧止水座板主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	侧止水座板一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	侧轮导板主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	侧轮导板一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
弧形闸门工作范围内各埋件距离质量评定表
表2.8-3
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项     　目
	设计值
(mm)
	允许偏差
(mm)
	实　测　值(mm)
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	潜孔式
	露顶式
	
	
	

	1
	底槛中心与铰座中心水平距离
	
	±4
	±5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	侧止水座板中心与铰座中心距离
	
	±4
	±6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	铰座中心和底槛垂直距离
	
	±4
	±5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	两侧止水座板间距离
	
	＋4
－3
	＋5
－3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	两侧轮导板间距离
	
	＋5
－3
	＋5
－3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检验结果
	一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
弧形闸门铰座钢梁、铰座基础
螺栓中心及锥形铰座基础环安装质量评定表
表2.8-4
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项　　　目
	设计值
(mm)
	允许偏差
(mm)
	实　　　测　　　值  (mm)

	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	合格
	优良
	
	
	

	1
	△铰座钢梁里程
	
	±1.5


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	△铰座钢梁高程
	
	±1.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	△铰座钢梁中心和孔
口中心
	
	±1.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	△铰座钢梁倾斜度
	
	L/1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	铰座基础螺栓中心
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	锥形铰座基础环中心
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	锥形铰座基础环（加
工）表面铅垂度
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	检验结果
	主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　　％

	
	一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
弧形闸门门体安装单元工程质量评定表
表2.9
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	评定日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　　　　　　目
	主要项目　（个）
	一般项目　（个）

	
	
	合  格
	优　良
	合　格
	优　良

	1
	铰座安装
	
	
	
	

	2
	铰轴、支臂安装
	
	
	
	

	3
	支臂两端连接板和抗剪板及止水橡皮安装
	
	
	
	

	4
	焊缝对口错位（同表2.4-1中6、7项）
	
	
	
	

	5
	焊缝外观检查（同表2.4-2）
	
	
	
	

	6
	一、二类焊缝内部焊接、门体表面清除和局部凹坑焊
补（同表2.4-3）
	
	
	
	

	7
	门体防腐蚀表面处理、涂料涂装（同表2.5-2）
	
	
	
	

	8
	门体防腐蚀表面金属喷镀（同表2.6-5中一般检查项
目）
	
	
	
	

	合　　　　　　　计
	

	优良项目占全部项目的百分数　　(％)
	

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要项目全部符合质量标准。一般项目检验的实测点有    ％符合质量标准，其余基本符合质量标准。优良项目占全部项目的　　　　％。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：门体防腐蚀表面处理、涂料涂装、表面喷镀均指安装焊缝两侧。
水利水电工程
弧形闸门门体铰座安装质量评定表
表2.9-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项　　目

	设计值
(mm)
	允许偏差
(mm)
	实　　测　　值  (mm)

	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	合　格
	优　良
	
	
	

	1
	△铰座轴孔倾斜
度
	
	1/m


	1/m
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	△两铰座轴线相
对位置的偏移
	
	2
	1.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	铰座中心对孔口
中心距离
	
	±1.5
	±1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	铰座里程
	
	±2
	±1.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	铰座高程
	
	±2
	±1.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检验结果
	主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　　％

	
	一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：铰座系指圆柱形、球形、锥形、铰座。
水利水电工程
弧形闸门门体铰轴、支臂安装质量评定表
表2.9-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项   　目
	设计值
(mm)
	允 许 偏 差
(mm)
	实　测　值

	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	潜　孔　式
	露　顶　式
	
	
	

	
	
	
	合格
	优良
	合格
	优良
	
	
	

	1
	△铰轴中心至面板外缘曲率半径Ｒ
	
	±4
	±4
	±8
	±6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	△两侧曲率半径相对差
	
	3
	3
	5
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	支臂中心与铰链中心吻合值
	
	2
	1.5
	2
	1.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	支臂中心至门叶中心的偏差1
	
	±1.5
	±1.5
	±1.5
	±1.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检　验
结  果
	主要项目共测        点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	
	一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
弧形闸门门体支臂两端连接板和抗剪板及止水安装
质量评定表
表2.9-3
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项        目
	质量标准
	检    验    记    录

	1
	支臂两端的连接板和铰链、主
梁接触
	良好
	

	2
	抗剪板和连接板接触
	顶紧
	

	项
次
	项　  　　目
	允许偏差
(mm)
	实　　　测　　　值  (mm)

	合格数
(点)
	合格率
(％)

	1
	止水橡皮实际压缩量和设计压
缩量
	＋2
－1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检测结果
	项目检查　　　　项，合格　　　　项，基本符合　　　　　项

	
	项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
人字闸门埋件安装单元工程质量评定表
表2.10
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	评定日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项  　　　　　　目
	主要项目　（个）
	一般项目　（个）

	
	
	合  格
	优　良
	合　格
	优　良

	1
	底枢装置安装
	
	
	
	

	2
	顶枢装置及枕座安装
	
	
	
	

	合　　　　　　　计
	

	优良项目占全部项目的百分数　　(％)
	

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要项目全部符合质量标准。一般项目检验的实测点有财    ％符合质量标准，其余基本符合质量标准。优良项目占全部项目的　　　　％。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
人字闸门埋件底枢装置安装质量评定表
表2.10-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项　　目

	设计值
(mm)
	允许偏差
(mm)
	实　　测　　值  (mm)

	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	合　格
	优　良
	
	
	

	1
	△蘑菇头中心
	
	2
	1.5
	
	
	

	2
	△两蘑菇头相对
高程
	
	2
	1.5
	
	
	

	3
	△底枢轴座水平
	
	1/m
	0.8/m
	
	
	

	4
	蘑菇头高程
	
	±3
	±2
	
	
	

	检验结果
	主要项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　　％

	
	一般项目共测　　　　点，合格　　　　点，合格率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


