续表6.3
	项
次
	检查项目
	质   量   标   准
	检 验 记 录
	结   论

	12
	测量支持瓷套及每个断口的直流泄漏电流
	符合产品技术要求
	
	

	13
	△工频耐压试验
	试验电压标准见“GB50150-91”附录１，试验应无异常
	
	

	14
	△测量主、辅触头分合闸配合时间
	动作程序及配合时间应符合产品要求
	
	

	15
	△测量主触头分、合闸同时性
	符合产品技术要求
	
	

	16
	测量操动机构分合闸电磁铁最低动作电压
	分闸电磁铁：Un30％
	
	

	17
	操作试验
	在额定操作电压(气压)下进行分合闸操作各3次,断路器动作正常
	
	

	检 验 结 果
	共检验      项，合格        项，其中优良        项，优良率        ％

	评        定        意        见
	单元工程质量等级

	    主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目中　　　      符合质量标准
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注: 适用范围:额定电压≤330KV者。
水利水电工程
六氟化硫断路器安装单元工程质量评表
表6.4
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月        日

	项
次
	检查项目
	质   量   标   准
	检 验 记 录
	结  论

	１
	一般规定
	所有零件应齐全完好。绝缘元件应无变形、受潮、裂纹，绝缘良好。充有SF6气体和N2气体的部件，其压力值应符合产品说明书的规定。并联电阻、电容器及合闸电阻的规格应符合制造厂的规定。检验密度继电器和压力表应经校验合格
	
	

	２
	基础或支架安装的允许偏差(mm)
	基础中心及高度≤±10；预留孔中心孔≤±10；预埋螺栓中心线≤±10
	
	

	３
	断路器的组装
	部件编号正确，组装顺序符合产品规定。零部件安装位置正确、牢固，并应符合制造厂的水平或垂直要求。同相各支柱瓷套法兰面在同一水平上，支柱中心线距离误差≤±2.5mm，相间中心距离误差≤±5mm，绝缘支柱出线套管垂直于底架
	
	

	４
	导电回路安装
	接触面应平整，接触良好。载流部分的可挠连接无折损
	
	

	５
	操作机构安装
	操作机构应固定牢固，表面清洁完整。液压操作机构应无渗油，油位正常。气压操作机构无漏气。各连接管路应密封良好，阀门动作正常。油漆完整，接地良好。
	
	

	６
	断路器支架接地
	应牢固，可靠
	
	

	７
	△ SF6气体的检验及充装
	新SF6气体充装前应抽样复验，气体质量应符合《SF6气体质量标准》。充装应符合“标准６”要求
	
	

	８
	测量绝缘操作杆的绝缘电阻
	符合产品技术要求
	
	

	９
	测量每相导电回路的电阻
	应符合产品要求
	
	

	10
	工频耐压试验
	按产品出厂试验电压的80％进行，试验应无异常
	
	


续表6.4
	项
次
	检查项目
	质   量   标   准
	检 验 记 录
	结  论

	11
	测量灭弧室的并联电阻和均压电容器的电容量、tgδ(％)
	符合产品技术要求
	
	

	12
	△测量断路器分、合闸时间及主、副触头分合闸的同时性及主、副触头配合时间
	各实测值均应符合产品技术要求
	
	

	13
	测量断路器合闸  电阻投入时间及其电阻值
	实测数值应符合产品要求
	
	

	14
	测量断路器分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻及直流电阻
	绝缘电阻≥10MΩ；直流电阻应符合产品要求
	
	

	15
	操作试验
	在额定操作电压下进行分合闸操作各3次，断路器动作正常
	
	

	检 验 结 果
	共检验      项，合格        项，其中优良        项，优良率        ％


	评        定        意        见
	单元工程质量等级

	    主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目　      　　　符合质量标准，试验结果。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注: 适用范围:额定电压≤330KV者。
水利水电工程
六氟化硫组合电器安装单元工程质量评定表
表6.5
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	校 验 日 期
	年    月    日

	项
次
	检查项目
	质   量   标   准
	检 验 记 录
	结  论

	１
	一般规定
	所有零件应齐全完好，瓷件及绝缘件应无变形、受潮、裂纹
	
	

	２
	组合元件装配前的检查
	各元件应完整无损。紧固螺栓应齐全紧固，气室密封应符合要求。接地体及支架无锈蚀损伤，接地应牢固可靠。检验密度继电器和压力表应经校验合格
	
	

	３
	装配与调整
	装配程序和编号应符合产品技术规定。元件组装的水平、垂直误差应符合产品技术规定。电气闭锁动作应正确可靠，辅助接点接触良好，动作可靠。接地线应连接可靠，不能构成环路。△导电回路应表面平整、清洁，接触紧密，载流部分的表面应无凹陷或毛刺
	
	

	４
	△封闭式组合电器安装的预埋件
	水平误差不应超过产品技术要求
	
	

	５
	△SF6气体检验及充装
	新SF6气体充装前应抽样复验，气体质量应符合《SF6气体质量标准》。充装应符合“标准６”要求
	
	

	６
	测量主回路导电电阻
	电阻值应≤1.2倍的产品规定值
	
	

	７
	主回路的工频耐压试验
	按产品出厂试验电压的80％进行，试验应无异常
	
	

	８
	密封性试验
	各气室年漏气率应≤１％
	
	

	９
	操作试验
	在产品规定的使用和运行条件下，在辅助能源最不利的极限数值下，连续试验５次，组合电器应动作正常
	
	

	检验结果
	共检验      项，合格        项，其中优良        项，优良率        ％

	评        定        意        见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目      　　　　符合质量标准，试验结果。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
隔离开关安装单元工程质量评定表
表6.6
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月        日

	项
次
	检查项目
	质   量   标   准
	检 验 记 录
	结  论

	１
	外观检查
	绝缘子清洁无缺陷，瓷铁件粘合牢固。固定部分安装正确，固定牢固。操动机构部件齐全，连接紧固动作灵活。油漆完整相色正确，接地可靠，液压操作机构油位正常，无渗漏油。气压操作机构密封应良好，无漏气现象
	
	

	２
	开关组装
	相间距离允许误差：35KV开关应＜±5，110KV及以上开关应＜±10。支持绝缘子与底座平面应垂直且固定牢固。同一绝缘子支柱的各绝缘子中心线应在同一中心线上。同相各绝缘子支柱的中心线应在同一垂直面内。均压环安装应固定平整
	
	

	３
	△导电部分
检查
	触头应接触紧密，两侧压力均匀。接触表面应平整，无氧化膜。触头及开关与母线的接触面0.05×10mm塞尺检查：线接触塞入深度应＜0.05。面接触：接触面宽度在50mm及以下，塞入深度＜４；接触面宽度在60mm以上，塞入深度＜6。三相触头接触的前后差值应符合产品技术规定。开关与母线的连接应符合“标准６”的要求
	
	

	４
	操动机构及传动装置检查
	应符合《规范》的有关规定
	
	

	５
	接地
	应牢固、可靠
	
	

	６
	△交流耐压试验
	试验电压标准见“GB50150-91”附录１，试验中应无异常
	
	

	７
	测量操动机构线圈的最低动作电压
	其电压值应为额定操作电压的30％－80％
	
	

	８
	开关动作情况检查
	在额定操作电压（汽压、液压）下进行分合闸操作各２次，隔离开关动作正常
	
	

	检 验 结 果
	共检验      项，合格        项，其中优良        项，优良率        ％

	评        定        意        见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目            。符合质量标准。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注: 适用范围:额定电压35－330KV户外者。
水利水电工程
油浸式互感器安装单元工程质量评定表
表6.7
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月        日

	项
次
	检查项目
	质   量   标   准
	检 验 记 录
	结  论

	１
	外观检查
	应清洁完整，附件齐全。瓷套清洁，无裂纹，瓷铁件粘合应牢固。△油位指示器、瓷套法兰接触处及放油阀等处应密封良好，无渗油现象，油位正常。变比分接头位置应符合设计规定。二次接线板应完整，引出端应连接牢固、绝缘良好，标志清晰
	
	

	２
	安装质量检查
	固定牢固、安装面水平，排列整齐。均压环应装置牢固、水平且方向正确。一次接线接触良好。保护间隙的距离应符合规定，允许偏差＜±5mm。接地部位正确，牢固可靠
	
	

	３
	测量线圈绝缘电阻
	电阻值不作规定
	
	

	４
	交流耐压试验
	一次线圈交流耐压试验电压标准见“GB50150-91”附录１；二次线圈交流耐压试验电压标准为1000V，试验无异常
	
	

	５
	△测量介损正切值
	符合产品技术要求
	
	

	６
	△绝缘油试验
	应符合《规范》规定
	
	

	７
	测量电压互感器一次线圈直流电阻
	不应超过制造厂测得值的±５％
	
	

	８
	△测量电流互感的励磁特性曲线
	同型式互感器相互比较，应无明显差别
	
	

	９
	△测量电压互感器空载电流
	空载电流值不作规定
	
	

	10
	△检查三相互感器的结线组别和单相互感器的极性
	必须与铭牌及外壳上的符号相符
	
	

	11
	△检查互感器的变比
	应与铭牌值相符
	
	

	12
	测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻
	阻值不作规定
	
	

	检验结果
	共检验      项，合格        项，其中优良        项，优良率        ％

	评        定        意        见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目　　　　      符合质量标准。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注: 适用范围:额定电压≤330KV，交流50Hz。
