水利水电工程
表1.6          混凝土预制件安装单元工程质量评定表
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录

	1
	△构件型号和安装位置
	符合设计图纸
	

	2
	△构件吊装时的混凝土强度
	符合设计要求
	

	3
	△构件预制质量
	符合设计要求
	

	项
次
	检　测  项　目
	允许偏差
(mm)
	实　　　测　　　值
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	1
	杯形
基础
	中心线和轴线的移位
	±10
	
	
	

	2
	
	杯形基础底标高
	+0～-10
	
	
	

	3
	柱
	中心线和轴线移位
	±5
	
	
	

	4
	
	垂
直
度
	柱高10M以下
	10
	
	
	

	
	
	
	柱高10M及其以上
	20
	
	
	

	5
	
	安装偏差：大体积混凝
	±30 20
	
	
	

	6
	
	牛腿上表面和柱顶标高
	±8
	
	
	

	7
	吊
车
梁
	中心线和轴线移位
	±5
	
	
	

	8
	
	梁顶面标高
	±10～-5
	
	
	

	9
	屋
架
	下弦中心线和轴线位移
	±5
	
	
	

	10
	
	垂
直
度
	桁架、拱型屋架
	1/250屋架高
	
	
	


	11
	
	
	薄腹梁
	5
	
	
	

	12
	预制廊道、井筒板(埋入建筑物)
	中心线和轴线位移
	±20
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	
	
	相邻两构件的表面平整
	10
	
	
	

	14
	建筑物外表面模板
	相邻两板面高差
	3(局部5)
	

	15
	
	外边线与结构物边线
	±10
	

	检测结果
	共检测          点，其中合格　　　　　　点，合格率　　　　　　　％

	评      定　　　　意　    　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。。检测项目实测点合格率　　　　％。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程质量评定表

表1.7
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　月　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	检　验　记  录

	1
	灌
浆
前
应
具
备
的
条
件
	△灌缝两侧及压重层混凝
土温度
	达到设计要求
	

	2
	
	△灌浆管路通畅，缝面通
畅，以及灌区密封情况
	应符合规范或设计要求
	

	3
	
	灌浆前、后接缝张开度
	灌前张开度值大于0.5mm，灌浆过程
中接缝张开度值不得大于设计规定
	

	4
	
	灌浆材料
	应符合规范或设计要求
	

	5
	灌
浆
	△排气管出浆密度
	两个排气管均应出浆，且其密度均宜
大于1.5g/cm3
	

	6
	
	△排气管管口压力
	一排气管压力应达设计值，另一排气管压力最低应达到设计压力的50％以上
	

	7
	
	△浆液变换和结束标准
	应符合规范或设计要求
	

	8
	
	施灌中有无串漏，及其影
响质量程度
	应基本无串漏，或虽稍有串漏，但处
理后，不影响灌浆质量
	

	9
	
	有无中断，及其影响质量
程度
	应无中断，或虽有中断，但经检查分
析尚不影响灌浆质量
	

	10
	
	缝面注水泥量
	应符合设计要求
	

	11
	
	△灌浆记录
	齐全、清晰、准确
	

	灌区测
试情况
	钻孔取芯、缝面槽检、压水检查及孔内电视等
	
	

	评　　　　定　　　　意　　　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准；其他检查项目　　　　符合
质量标准；检测点合格率　　　　　％；灌区测试结果
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单
位
	年　　月　　日


水利水电工程
表1.8           岩石地基帷幕灌浆单元工程质量评定表
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	各　孔　检　测　结　果

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	钻
孔
	孔序
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	孔位
	允许偏差±10cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	△孔深
	不得小于设计孔深
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	偏斜率
	应符合规范或设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	灌
浆
	灌浆段长
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	钻孔冲洗
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	先导孔灌前压水试验。或灌浆孔灌前简易压水
	应符合规范或设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	△灌浆压力
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	△浆液变换和结束标准
	应符合规范或设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	灌浆管或射浆管管口距离灌浆段底距离
	≤50cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	有无中断及其影响质量程度
	应无中断或虽有中断，但
经“检查分析尚不影响灌
浆质量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	封孔
	应符合规范或设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	△灌浆记录
	齐全、清晰、准确
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各　孔　质　量　评　定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本单元工程内共有　　　　　　孔，其中优良　　　　　　孔，优良率为　　　　　％

	单元工程效果检查
	检查孔压水试验
	q＝     Lu(防渗标准为　　　Lu)

	
	检查孔单位水泥注入量
	C＝     kg/m

	
	其它
	

	评　　　　定　　　　意　　　　见
	单元工程质量等级

	本单元灌浆全部合格，其中优良灌浆孔占　　　　％，检查孔压水试验结果q＝　　　Lu
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


注：表中第10项，系采用“孔口封闭灌浆法”或“自上而下分段灌浆法”时，应遵循的质量标准。
水利水电工程
表1.9　　　　　　　岩石地基固结灌浆单元工程质量评定表
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	各　孔　检　测　结　果

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	钻
孔
	孔序
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	孔位
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	△孔深
	不得小于设计孔深
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	灌浆分段和段长
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	灌
浆
	钻孔冲洗
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	灌前进行压水试验的孔数和压水试验
	孔数不少于总孔数的5％,压水试验应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	△灌浆压力
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	△浆液变换和结束标准
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	有无中断及其影响质量程度
	应无中断或虽有中断，但
经检查分析，尚不影响灌
浆质量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	△抬动变形
	抬动值不应超过设计规定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	封孔
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	△灌浆记录
	齐全、清晰、准确
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各　孔　质　量　评　定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本单元工程内共有　　　　　　孔，其中优良　　　　　　孔，优良率为　　　　　％

	单元工程效果检查
	波速测试
	Ｖp＝     m/s

	
	检查孔压水试验
	q＝     Lu

	
	检查孔单位水泥注入量
	C＝     kg/m

	
	其它
	

	评　　　　定　　　　意　　　　见
	单元工程质量等级

	本单元灌浆全部合格，其中优良灌浆孔占　　　　％，波速测试Ｖp＝     m/s，检查孔压水试验q＝　　　Lu
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


水利水电工程
水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表
表1.10
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	各　孔　检　测　结　果

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	钻
孔
	孔序
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	孔位
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	孔径
	≥38mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	孔深
	进入岩石10cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	灌
浆
	△浆液变换和结束标准
	应符合规范或设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	△灌浆压力
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	△抬动变形
	应不超过设计规定值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	封孔
	应符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	△灌浆记录
	齐全、清晰、准确
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各　孔　质　量　评　定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本单元工程内共有　　　　　　孔，其中优良　　　　　　孔，优良率为　　　　　％

	单元工程效果检查
	

	评　　　　定　　　　意　　　　见
	单元工程质量等级

	本单元灌浆全部合格，其中优良孔占　　　　％，单元工程效果检查

	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


