水利水电工程
低压配电盘及低压电器安装单元工程质量评定表
　表5.9
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检验记录
	结　　论


	1

基钢
础安
型装
	1.1允许偏差(mm)
	不直度：1/m，5/全长
水平度：1/m，5全长
	
	

	
	1.2接地
	可靠
	
	

	2

盘
柜
本
体
安
装
	2.1允许偏差(mm)
	垂直度：1.5/m.
水平度：相邻两柜顶部2
    成列盘柜顶部5
    相邻两盘柜边1
不平度：成列盘柜面 5
    盘柜间缝隙: 2
	
	

	
	2.2盘面及盘内
	清洁无损伤，漆层完好，标志齐全、正确、清晰
	
	

	
	2.3其它
	与地面及周围建筑物的距离应符合设计要求，箱门开关灵活，门锁齐全
	
	

	3
	接地
	方式应符合设计要求，固定牢固，接触良好，排列整齐
	
	

	4

盘
上
电
器
外
观
检
查
及
安
装
	4.1电器
	外壳及玻璃片应无破裂。安装位置正确，便于折换，固定牢固
	
	

	
	4.2操作开关
	把手转动灵活，接点分合准确可靠，弹力充足
	
	

	
	4.3信号装置
	完好，指示色符合要求，附加电阻符合规定
	
	

	
	4.4保护装置
	整定值符合设计要求，熔断器熔体规格正确
	
	

	
	4.5仪表
	应经校验合格，安装位置正确，固定牢固，指示正确
	
	

	5
	端子板及二次接线
	应符合“标准5”要求
	
	


续表5.9
	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检验记录
	结　　论


	6

硬
母
线
及
电
缆
安
装
	6.1排列
	整齐，相位排列一致，绝缘良好
	
	

	
	6.2裸露母线电气间隙及漏电距离
	电气间隙≥12mm，漏电距离≥20mm
	
	

	
	6.3连接
	应紧密，牢固，线接触≤0.05mm，面接触≤4mm(母线宽度≤50mm)
	
	

	
	6.4母线漆色
	符合规定
	
	

	
	6.5小母线
	应为直径大于或等于6mm的铜棒或铜管，且标志齐全，清晰，正确
	
	

	
	6.6其它
	符合硬母线装置安装工程规定
	
	

	7

抽
屉
式
配
电
柜
安
装
	7.1基础及柜体
	同1、2项规定
	
	

	
	7.2抽屉推拉
	灵活、轻便，无卡阻，碰撞
	
	

	
	7.3触头
	动静触头中心应一致，触头接触应紧密
	
	

	
	7.4联锁装置
	动作应正确，可靠
	
	

	
	7.5接地触头
	应接触紧密，可靠
	
	

	8
	△绝缘电阻测量
	绝缘电阻值应≥0.5MΩ
	
	

	9
	△交流耐压试验
	试验电压标准为1000V，试验应无异常
	
	

	10
	△相位检查
	各相两侧的相位应一致
	
	

	11

低
压
电
器
安
装
	11.1零部件
	齐全，清洁，无锈蚀等缺陷，瓷件不应有裂纹和伤痕
	
	

	
	11.2规格
	规格、型号、工作条件等应与现场实际使用要求相符，铭牌标志齐全
	
	

	
	11.3排列
	整齐，便于操作和维护
	
	

	
	11.4接地
	金属外壳、框架的接零或接地应符合《规范》规定
	
	

	检验结果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　，一般检查项目                   。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


　注：适用范围：交流50Hz，额定电压≤500V者。
水利水电工程
35KV及以下电缆线路安装单元工程质量评定表
表5.10
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检查项目
	质　　量　　标　　准
	检验记录
	结　论

	1
	一般规定
	电缆附件齐全，符合国家标准规定，电缆隐蔽工程应有验收签证，电缆防火设施的安装应符合设计规定
	
	

	2
	电缆支架安装
	平整牢固，排列整齐，均匀，成排安装的支架高度应一致，允许偏差≤±5mm。支架横档至沟顶、楼板、沟底的距离应符合设计要求。支架与电缆沟或建筑物的坡度应相同。托架的制作安装应符合设计要求。支架应涂刷防腐漆和油漆，漆层完好。按规定可靠接地
	
	

	3

电缆
管加
工及
敷设
	3.1加工弯制
	每根电缆管弯头≤3个，直角弯头≤2个，管的弯曲半径与所穿电缆的弯曲半径一致。管子弯制后无裂纹或显著的凹瘪。管口平齐呈嗽叭形，无毛刺。
	
	

	
	3.2敷设与连接
	牢固，整齐，裸露的金属管应刷防腐漆。连接应紧密，出入地沟、隧道、建筑物的管口应密封。管道内清洁无杂物
	
	

	4

控
制
电
缆
敷
设
安
装
	4.1敷设前的检查
	电缆无扭曲变形，外表无损伤。绝缘层无损伤，铠装层不松散。电缆绝缘电阻应符合“标准5”的要求
	
	

	
	4.2电缆的敷设
	数量、位置与电缆统计书、图纸相符，厂房内，隧道、沟道内敷设、排列顺序应符合《规范》规定。电缆排列整齐，无迭压。△最小弯曲半径≥10倍电缆外径。标志牌齐全、清晰、正确
	
	

	
	4.3电缆固定
	垂直敷设（或超过45°倾斜敷设）应在每个支架上固定，水平敷设时在电缆首末两端及转弯处固定，各固定支持点间的距离符合设计规定
	
	

	5

电装
力的
电其
缆他
敷要
设求
安
	5.1敷设
	明敷电缆应剥除麻护层，并列敷设的电缆相互间净距符合设计要求，并联运行的电力电缆其长度应相等
	
	

	
	△5.2电缆头制作
	电缆终端头和接头的制作符合《规范》要求
	
	

	
	△5.3电气试验
	绝缘电阻：绝缘良好，达到敷设前要求。直流耐压试验无异常。泄漏电流，试验过程中应稳定
	
	

	检 验 结 果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	     主要检查项目　　　　　　　　　，一般检查项目             。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
硬母线装置安装单元工程质量评定表
　表5.11
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检查项目
	质　量　标　准　(mm)
	检　验　记　录
	结论

	1

外
观
检
查
	1.1母线表面
	应光洁平整，无裂纹，折迭、夹杂物及变形、扭曲等缺陷
	
	

	
	1.2成套供应的母线
	还应各段标志清晰，附件齐全。焊接部位的质量符合《规范》要求。螺栓连接的母线搭接面应平整，镀银层覆盖完好，无麻面起层
	
	

	
	1.3对无出厂合格证的母线
	铜、铝母线应按《规范》的有关规定检验其性能
	
	

	2

硬
母
线
加
工
检
查
	2.1母线
	应校正平直，切断面应平整
	
	

	
	△2.2母线弯制
	开始弯曲处至最近处绝缘子的母线支持夹板边缘的距离应大于50，而小于0.25倍两支持点间的距离。弯曲半径应符合“标准5”要求。多片母线的弯曲程度应一致。母线扭转90°时，扭转部分的长度应大于2.5倍母线宽度
	
	

	
	△2.3母线连接处钻孔
	应垂直，孔眼中心误差≤±0.5
	
	

	
	△2.4接触面
	必须加工平整，无氧化膜。加工后截面减小值：铜母线小于原截面的3％，铝母线应小于原截面的5％
	
	

	
	2.5母线配置
	应符合设计要求。相同布置的主母线引下线及设备连接线要求对称一致、横平竖直、整齐美观
	
	

	3

硬
母
线
安
装
	3.1连接方式
	应正确，焊接严禁锡焊或螺纹接头连接（对管形或园形母线）
	
	

	
	△3.2母线的搭接
	搭接面应平整，无氧化膜，并涂电力脂，连接紧固，受力均匀。母线连接后接触面应紧密，用0.05×10塞尺检查，塞入深度应符合下列要求：母线宽度在63及以上，塞入深度不超过6；母线宽度在56及以下，塞入深度不超过4。测量接触电阻，其接触面增加的电阻值小于同长度母线本身电阻值的20％
	
	

	
	△3.3矩形母线的搭接
	搭接尺寸应符合《规范》规定。采用螺栓搭接的矩形母线其连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘应≥50，上片母线端头与下片母线端头平弯开始处的距离应＞50，母线与螺杆形端子连接时，母线的孔径和接线端子直径的差值＜1，螺母接触面应平整，丝扣无氧化膜
	
	


续表5.11
	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录
	结　论


	
	
	合　　　格
	优　　良
	
	

	3

硬
母
线
安
装
	△3.4硬母线焊接
咬边深度：
咬边总长度：
	＜母线厚度的10％
＜焊缝长度的20％
	＜母线厚度的5％
＜焊缝长度的10％
	
	

	
	3.5母线在支柱绝缘子上固定
	金具与绝缘子间固定应平整牢固。交流母线工作电流大于1500A时，每相交流母线的金具间不应形成闭合磁路
	
	

	
	3.6补偿器的安装
	应符合设计规定
	
	

	
	3.7插接母线槽、重型多片矩形母线及高压密封母线安装
	应符合《规范》规定
	
	

	
	3.8铝合金管形母线安装
	质量应符合“标准5”规定
	
	

	
	3.9母线间及与建筑物的距离
	应符合配电装置安全距离规定
	
	

	
	△3.10相色
	按有关规定涂刷相色漆，要求相色正确，漆层均匀
	
	

	
	3.11相序排列
	应符合《规范》的有关规定
	
	

	４
母
线
绝
缘
子
与
穿
墙
套
管
检
查
	4.1外观检查
	瓷件应完整无裂纹，法兰胶合处填料应填充密实，结合牢固
	
	

	
	4.2电气试验
	绝缘电阻测量符合“标准5”要求
△工频耐压试验，试验电压标准见GB50150－91附录1，试验中应无闪络和击穿
	
	

	
	4.3支持绝缘子安装
	同一平面或垂直面上的支持绝缘子顶面应在同一平面上，误差≤3mm。母线直线段的支柱绝缘子安装中心线在同一直线上允许误差(mm) 
	
	

	
	
	＜±5
	≤±2
	
	

	
	4.4穿墙套管安装
	安装孔径与套管间隙≥5mm，套管应固定牢固。1500A及以上套管安装应做隔磁处理
	
	

	检 验 结 果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　　　　，一般检查项目机           。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
电气接地装置单元工程质量评定表
表5.12
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录
	结　论

	1
	一般规定
	接地体和接地线的规格、接地装置的布置均应符合设计要求。接地工程的隐蔽部分应经中间检查和验收，检查、验收记录应完整
	
	

	2
	接地装置敷设
	应符合设计规定
	
	

	3
	明敷接地线的安装
	应符合设计规定
	
	

	4
	接地装置的连接
	应符合设计规定
	
	

	5
	避雷针（线）的接地
	应符合设计规定
	
	

	6
	△接地装置电阻测量
	接地电阻应符合设计要求
	
	

	检 验 结 果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　　　　，一般检查项目                。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


