水力机械辅助设备安装工程

单元工程质量评定表

本表格根据能源部、水利部颁发的《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SDJ249.1—88（称“标准4”）编制。适用于以下水利水电工程的水力机械辅助设备安装工程质量评定：

（1） 总装机容量为25KW及以上；

（2） 单元容量为3MW及以上。

单元工程质量检验内容按本表所列内容由施工单位自检，建设（监理）单位复核。

检测数量及单元工程质量等级评定标准按《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SDJ249.4—88规定执行。

表中加“△”大项目为主要检查项目。凡在“质量标准”栏中有“设计规定”、“设计值”、“额定值”者，应注明具体要求（规定）。

水利水电工程
空气压缩机安装单元工程质量评定表
表4.1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	允　许　偏　差　　(mm)
	实　测　值
(mm)
	结　论


	
	
	合   　格
	优　　良
	
	

	1
	设备平面位置
	±10
	±5
	
	

	2
	高程
	＋20　 －10
	＋10　　－5
	
	

	3
	△机身纵、横向水平度
	0.10/m
	0.08/m
	
	

	4
	皮带轮端面垂直度
	0.50/m
	0.30/m
	
	

	5
	两皮带轮端面在同一平面内
	0.50
	0.20
	
	

	6

无负荷试运转(4-8h)
	4.1润滑油压
	不低于0.1MP
	
	

	
	4.2曲轴箱油温
	不超过60℃
	
	

	
	4.3运动部件振动
	无较大振动
	
	

	
	4.4运动部件声音检查
	声音正常
	
	

	
	4.5各连接部件检查
	应无松动
	
	

	7

带负荷试运行（按额定压力25％运转1h，50％、75％各运转2h，100％运转4-8h，分别检测记录）
	7.1渗油
	无
	
	

	
	7.2漏气
	无
	
	

	
	
	
	
	

	
	7.3漏水
	无
	
	

	
	7.4冷却水排水温度
	不超过40℃
	
	

	
	7.5各级排气温度
	符合设计规定
	
	

	
	7.6各级排气压力
	符合设计规定
	
	

	
	7.7安全阀
	压力正确，动作灵敏
	
	

	
	7.8各级自动控制装置
	灵敏可靠
	
	

	检验结果
	共检验　　　　　　项，合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率         ％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	每台设备主要检查项目全部符合规定。一般检查项目的实测点有　　　％符合规定，其余虽有微小出入，但不影响使用，有　　　　％项目达到优良标准。组成单元工程的各台设备有　　　　％达到优良等级
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


　注：适用范围：总装机容量≥25MW或单机容量≥3MW的水电站。
水利水电工程
深井水泵安装单元工程质量评定表
表4.2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检查项目
	允　许　偏　差　　(mm)
	实测值(mm)
	结　论


	
	
	合    　格
	优　　　良
	
	

	1
	设备平面位置
	±10
	±5
	
	

	2
	高程
	＋20
－10
	＋10
－5
	
	

	3
	各级叶轮与密封环间隙
	符合设计规定
	
	

	4
	叶轮轴向间隙
	符合设计规定
	
	

	5
	△泵轴提升量
	符合设计规定
	
	

	6
	泵轴与电动机轴线偏心
	0.15
	0.10
	
	

	7
	泵轴与电动机轴线倾斜
	0.5/m
	0.2/m
	
	

	8
	泵座水平度
	0.10/m
	0.08/m
	
	

	9

水泵
试运
转（
在额
定负
荷下
，试
运转
不小
于
2h)
	9.1填料函检查
	压盖松紧适当，只有滴状泄漏
	
	

	
	9.2转动部分检查
	运转中无异常振动和响声，各连接部分不应松动和渗漏
	
	

	
	9.3轴承温度
	滚动轴承不超过75℃，滑动轴承不超过70℃
	
	

	
	9.4电动机电流
	不超过额定值
	
	

	
	9.5水泵压力和流量
	符合设计规定
	
	

	
	9.6水泵止退机构
	动作灵活可靠
	
	

	
	9.7水泵轴的径向
振动
	转速            双向振幅
(r/min)            (mm)

＞750-1000       ≤0.10
＞1000-1500      ≤0.08
＞1500-3000      ≤0.06
	
	

	检验结果
	共检验　　　　　　项，合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	每台设备主要检查项目全部符合规定。一般检查项目的实测点有 　　　％符合规定，其余虽有微小出入，但不影响使用，有　　　　％项目达到优良标准。组成单元工程的各台设备有　　　　％达到优良等级
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：适用范围见表4.1。
水利水电工程
离心水泵安装单元工程质量评定表
表4.3　
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检查项目
	允　许　偏　差　　(mm)
	实测值(mm)
	结　论


	
	
	合    格
	优　　良
	
	

	1
	设备平面位置
	±10
	±5
	
	

	2
	高程
	＋20　 －10
	＋10　－5
	
	

	3
	泵体纵、横向水平度
	0.10/m
	0.08/m
	
	

	4
	△叶轮和密封环间隙
	符合设计规定
	
	

	5
	多级泵叶轮轴向间隙
	大于推力头轴向间隙
	
	

	6
	主、从动轴中心
	0.10
	0.08
	
	

	7
	主、从动轴中心倾斜
	0.20/m
	0.10/m
	
	

	8
水泵试运转（在额定负荷下，试运转不小于2h)
	8.1填料函检查
	压盖松紧适当，只有滴状泄漏
	
	

	
	8.2转动部分检查
	运转中无异常振动和响声，各连接部分不应松动和渗漏
	
	

	
	8.3轴承温度
	滚动轴承不超过75℃，滑动轴承不超过70℃
	
	

	
	8.4电动机电流
	不超过额定值
	
	

	
	8.5水泵压力和流量
	符合设计规定
	
	

	
	8.6水泵止退机构
	动作灵活可靠
	
	

	
	8.7水泵轴的径向振动
	转速           双向振幅
(r/min)             (mm)
＞750-10          ≤0.10
＞1000-15         ≤0.08
＞1500-30         ≤0.06
	
	

	检验结果
	共检验　　　　　　项，合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	每台设备主要检查项目全部符合规定。一般检查项目的实测点有　　　％符合规定，其余虽有微小出入，但不影响使用，有　　　　％项目达到优良标准。组成单元工程的各台设备有　　　　％达到优良等级。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：适用范围见表4.1。
水利水电工程
齿轮油泵安装单元工程质量评定表
表4.4
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检查项目
	允　许　偏　差　　(mm)
	实测值(mm)
	结　论


	
	
	合    　格
	优　　　良
	
	

	1
	设备平面位置
	±10
	±5
	
	

	2
	高程
	＋20　     －10
	＋10　　　－5
	
	

	3
	泵体水平度
	0.20/m
	0.10/m
	
	

	4
	△齿轮与泵体径向间隙
	0.13－0.16
	
	

	5
	齿轮与泵体轴向间隙
	0.02－0.03
	
	

	6
	△主、从动轴中心
	0.10
	0.08
	
	

	7
	主、从动轴中心倾斜
	0.20/m
	0.10/m
	
	

	8

油泵试运转(在无压情况下运行1h及额定负荷的25％50％75％100%各运行(15min)
	8.1振动
	运转中无异常振动
	
	

	
	8.2响声
	无异常响声
	
	

	
	8.3各连接部分检查
	不应松动及渗漏
	
	

	
	8.4温度
	油泵轴承处外壳温度不超过60℃
	
	

	
	8.5油泵的压力波动
	小于设计值的±1.5％
	
	

	
	8.6油泵输油量
	不小于设计值
	
	

	
	8.7油泵电动机电流
	不超过额定值
	
	

	
	8.8油泵停止观察
	符合规定
	
	

	检验结果
	共检验　　　　　　项，合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	每台设备主要检查项目全部符合规定。一般检查项目的实测点有　　　％符合规定，其余虽有微小出入，但不影响使用，有　　　　％项目达到优良标准。组成单元工程的各台设备有　　　　％达到优良等级。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：适用范围见表4.1。
水利水电工程
螺杆油泵安装工程质量评定表
表4.5
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	允　许　偏　差　　(mm)
	实测值(mm)
	结　论


	
	
	合    　格
	优　　　良
	
	

	1
	设备平面位置
	±10
	±5
	
	

	2
	高程
	＋20　  －10
	＋10　　－5
	
	

	3
	泵座纵横向水平度
	0.05/m
	0.03/m
	
	

	4
	△螺杆与衬套间隙
	符合设计规定
	
	

	5
	主、从螺杆接触面
	符合设计规定
	
	

	6
	螺杆端部与止推轴
承间隙
	符合设计规定
	
	

	7
	△主、从动轴中心
	0.05
	0.03
	
	

	8
	主、从动轴中心倾
斜
	0.10/m
	0.05/m
	
	

	9

油泵试运转(在无压情况下运行1h及额定负荷的25％50％75％100%各运行15min)
	9.1振动
	运转中无异常振动
	
	

	
	9.2响声
	无异常响声
	
	

	
	9.3各连接部分检查
	不应松动及渗漏
	
	

	
	9.4温度
	油泵轴承处外壳温度不超过60℃
	
	

	
	9.5油泵的压力波动
	小于设计值的±1.5％
	
	

	
	9.6油泵输油量
	不小于设计值
	
	

	
	9.7油泵电动机电流
	不超过额定值
	
	

	
	9.8油泵停止观察
	不应反转
	
	

	检 验 结 果
	共检验　　　　　　项，合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	每台设备主要检查项目全部符合规定。一般检查项目的实测点有　　　％符合规定，其余虽有微小出入，但不影响使用，有　　　　％项目达到优良标准。组成单元工程的各台设备有　　　　％达到优良等级
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


　注：适用范围见表4.1。
