水利水电工程
20KV及以下干式电抗器安装单元工程质量评定表
表5.5
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录
	结　论


	
	
	合    格
	优      良
	
	

	1

外
观
检
查
	1.1支柱
	裂纹长度小于径向尺寸的1/3，宽度不超过0.05mm，并需经表面填补，涂防潮漆处理
	完整，无裂纹
	
	

	
	1.2线圈
	有损伤处经包扎处理，不影响运行
	无变形，绝缘无损伤，与螺栓间绝缘电阻不低于1MΩ
	
	

	
	1.3连接部件
	螺栓应紧固
	
	

	2

安
装
质
量
检
查
	2.1位置
	应符合规定
	
	

	
	2.2各相中心
	应一致，标号正确
	
	

	
	2.3线圈绕向
	符合要求
	
	

	
	2.4支柱绝缘子
	应固定牢固
	
	

	3
	接地
	应可靠接地。支柱绝缘子接地线不应构成闭合回路
	
	

	4
	△交流耐压试验
	试验电压标准见GB50150-91附录１，试验过程中应无异常
	
	

	检 验 结 果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　，一般检查项目。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
避雷器安装单元工程质量评定表
表5.6
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录
	结　论


	1

外
观
检
查
	1.1密封
	完好，型号与设计相符
	
	

	
	1.2瓷件
	无裂纹，损伤，瓷套与铁法兰粘合牢固
	
	

	
	1.3位置
	各节位置与出厂标志编号相符
	
	

	2

△
安
装
质
量
检
查
	2.1连接
	连接处的金属接触表面无氧化膜及油漆
	
	

	
	2.2安装
	垂直，每一元件中心线与安装中心线垂直偏差≤单元高度的1.5％。偏差超出标准，经校正能保证其导电性能良好
	
	

	
	2.3放电记录器
	密封良好，动作可靠，基座绝缘良好，接地
可靠
	
	

	3
	测量绝缘电阻
	FS型避雷器绝缘电阻＞2500MΩ
	
	

	4
	△测量电导电流并检查组合元件的非线性系数
	电导电流试验标准应符合产品技术规定。同一相内串连组合元件的非线性系数差值≤0.04
	
	

	5
	测量工频放电电压
	FS型避雷器工频放电电压范围：
	
	

	
	
	额定电压KV
	3
	6
	10
	
	

	
	
	放电电压KV:
	9－11
	16－19
	26－31
	
	

	检验结果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　　　　，一般检查项目。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
固定式手车式高压开关柜安装单元工程质量评定表
　表5.7
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	质量标准(或允许偏差mm)
	检验记录
	结　　论


	1

基钢
础埋
型设
	1.1允许偏差
	直度：1/m，5/全长
水平度：1/m，5/全长
	
	

	
	1.2型钢接地
	接地可靠，安装后其顶部宜高出抹面10
	
	

	2

开
关
柜
本
体
安
装
	2.1允许偏差
	垂直度： 1.5/m.

平度：相邻两柜边，1
成列柜面，5
柜间间隙：2
	
	

	
	2.2柜体固定
	牢固，柜间连接紧密
	
	

	
	2.3与建筑物间距离
	应符合设计要求
	
	

	
	2.4隔板
	完整牢固，门锁灵活，齐全
	
	

	3
	△柜内电气设备安装
	符合“标准5”规定
	
	

	4
	接地
	固定牢固，接触良好，排列整齐，柜门等应采用软铜线接地
	
	

	5

手
车
式
开
关
柜
	5.1基础及本体安装
	与1和2项要求相同
	
	

	
	△5.2手车
	推拉灵活，接地触头接触良好
	
	

	
	5.3机械闭琐装置
	动作正确可靠
	
	

	
	5.4动静触头
	中心线一致，触头接触紧密
	
	

	
	5.5触头间隙
	推入工作位置后，应符合产品的技术要求
	
	

	
	5.6辅助开关切换接
点
	接点动作准确，接触可靠
	
	

	
	5.7安全隔板
	开放灵活，正确
	
	

	
	5.8柜内照明
	齐全
	
	

	检 验 结 果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　，一般检查项目。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
油浸式厂用变压器安装单元工程质量评定表
表5.8
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录
	结　论


	1
	轨道安装
	轨道应水平，轮距中心线与轨距中心线应对正，允许偏差＜10mm
	
	

	2

外
观
检
查
	2.1密封
	油箱盖及各连接法兰处耐油垫圈应密封良好，螺栓连接紧固，无渗漏油现象
	
	

	
	2.2部件
	清洁，油漆均匀完整，放油阀门动作灵活，瓷套管无裂纹损伤
	
	

	
	2.3其它
	相色正确，接地符合设计要求且连接牢固可靠
	
	

	3
	器身检查
	应符合《规范》要求
	
	

	4

本
体
及
附
件
安
装
	4.1顶盖升高坡度
	1％～1.5％
	
	

	
	4.2滚轮
	应转动灵活，有制动装置
	
	

	
	4.3法兰连接面
	应平整，密封良好
	
	

	
	△4.4散热器
	管内应清洁，用0.07MPa变压器油或干燥气体检查，持续3min应无渗漏
	
	

	
	△4.5气体继电器
	应经校验合格，安装水平，接线正确
	
	

	
	4.6储油柜
	清洁干净，密封良好，油位与温度计标记符合
	
	

	
	4.7防爆筒
	玻璃片完好，过滤器硅胶干燥
	
	

	
	4.8温度计
	指示正确，软管不扭曲，不压扁
	
	

	
	△4.9套管
	经试验合格，法兰处密封良好
	
	

	5

母
线
或
电
缆
连
接
	5.1母线接触面
	用0.05×10mm塞尺检查，母线宽度在50mm以下，插入深度应≤4mm
	
	

	
	5.2采用电缆连接
	应符合《规范》规定
	
	

	
	5.3两台厂变并联时
	接线的相序必须一致
	
	


续表5.8
	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录
	结　论


	6

保表
护及
装二
置次
测结
量线
仪
	6.1保护装置
	齐全，整定值符合规定
	
	

	
	6.2测量仪表
	指示正确
	
	

	
	6.3二次结线
	正确，连接牢固
	
	

	
	6.4操作试验
	应动作正确
	
	

	7
	△整体密封检查
	用压力为0.03MPa的气压或油压试验，持续时间12h，应无渗漏
	
	

	8
	测量线圈直流电阻
	相间差别≤三相平均值的4％
线间差别≤三相平均值的2％
	
	

	9
	△检查各分接头的
变化
	与铭牌数据相比较应无明显差别
	
	

	10
	△检查三相变压器的接线组别和单相变压器的级性
	与铭牌及顶盖上的符号相符
	
	

	11
	绝缘电阻测量
	大于或等于出厂试验值的70％。干式变器绝缘电阻值不作规定
	
	

	12
	测量各紧固件对铁芯、油箱绝缘电阻
	绝缘电阻值不作规定
	
	

	13
	绝缘油试验
	应符合《规范》要求
	
	

	14
	检查相位
	必须与母线相位一致
	
	

	15
	△工频耐压试验
	试验电压标准见GB50150-91附录1，耐压试验应无异常。
	
	

	检 验 结 果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　　　　，一般检查项目         。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


　注：适用范围：额定电压为10KV及其以下，且额定容量为1600KVA及其以下者。
