水利水电工程
水力测量仪表安装单元工程质量评定表
表4.6
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	允　许　偏　差　　(mm)
	实　测　值
(mm)
	结　论


	
	
	合   格
	优　良
	
	

	1
	仪表设计位置
	10
	5
	
	

	2
	仪表盘设计位置
	20
	10
	
	

	3
	仪表盘垂直度
	3/m
	2/m
	
	

	4
	仪表盘水平度
	3/m
	2/m
	
	

	5
	仪表盘高程
	±5
	±3
	
	

	6
	取压管位置
	±10
	±5
	
	

	检验结果
	共检验　　　　　　项，合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率       ％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	每台设备主要检查项目全部符合规定。一般检查项目的实测点有　　　％符合规定，其余虽有微小出入，但不影响使用。有　　　　％项目达到优良标准。组成单元工程的各台设备有　　　　　％达到优良等级。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：适用范围见表4.1。
水利水电工程
箱、罐及其他容器安装单元工程质量评定表
表4.7
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	允　许　偏　差　　(mm)
	实测值(mm)
	结　论


	
	
	合　格
	优　良
	
	

	1
	容器水平度(卧罐)
	不大于L/1000
	不大于10
	
	

	2
	容器垂直度(立罐)
	不大于H/1000且不超过10
	不大于5
	
	

	3
	高程
	±10
	±5
	
	

	4
	中心线位置
	10
	5
	
	

	检 验 结 果
	共检验　　　　　　项，合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	每台设备主要检查项目全部符合规定。一般检查项目的实测点有　　％符合规定，其余虽有微小出入，但不影响使用。有　　　　％项目达到优良标准，组成单元工程的各台设备有　　　　％达到优良等级。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：适用范围见表4.1。
水利水电工程
轴流式通风机安装单元工程质量评定表
表4.8
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	允　许　偏　差　　(mm)
	实测值(mm)
	结　论


	
	
	合　 格
	优　良
	
	

	1
	设备面平位置
	±10
	±5
	
	

	2
	高程
	＋20　－10
	＋10  －5
	
	

	3
	机身纵、横向水平度
	0.20/m
	0.10/m
	
	

	4


	△叶轮与主体风筒间隙
或对应两侧间隙差
	符合设计要求或D≤600时不大于±0.5,
D＞600－1200时不大于±1.0
	
	

	5

风试
机运
试转
运不
转少
于
2h
	5.1叶轮旋转方向
	符合设计要求
	
	

	
	5.2运行检查
	运行平稳，转子与机壳无摩擦声音
	
	

	
	5.3转子径向振动
	转 速　　  径向振幅(双向)
(r/min)             (mm)

＞750-1000      ≤0.10
＞1000-1450      ≤0.08
＞1450-3000       ≤0.05
	
	

	
	5.4轴承温度
	滑动轴承不超过60℃；滚动轴承不超过80℃
	
	

	
	5.5电动机电流
	不超过额定值
	
	

	检  验  结  果
	共检验　　　　　　项，合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	每台设备主要检查项目全部符合规定。一般检查项目的实测点有　　　％符合规定，其余虽有微小出入，但不影响使用。有　　　　％项目达到优良标准，组成单元工程的各台设备有　　　　％达到优良等级。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：适用范围见表4.1。
水利水电工程
离心式通风机安装单元工程质量评定表
表4.9
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	
	
	
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	允　许　偏　差　　(mm)
	实测值(mm)
	结　论


	
	
	合　　格
	优　　良
	
	

	1
	设备面平位置
	±10
	±5
	
	

	2
	高程
	＋20　－10
	＋10 　－5
	
	

	3
	轴承座纵、横向水平度
	0.20/m
	0.10/m
	
	

	4
	机壳与转子同轴度
	2
	1
	
	

	5
	△叶轮与机壳轴向间隙
	符合设计规定或D/100
	
	

	6
	叶轮与机壳径向间隙
	符合设计规定或(1.5-3)D/100
	
	

	7
	△主、从动轴中心
	0.05
	0.04
	
	

	8
	主、从动轴中心倾斜
	0.20/m
	0.10/m
	
	

	9
	皮带轮端面垂直度
	0.50/m
	0.30/m
	
	

	10
	两皮带轮端面在同一平面内
	0.50
	0.20
	
	

	11
风机试运转（试运转不少于2h）
	11.1叶轮旋转方向
	符合设计规定
	
	

	
	11.2运行检查
	运行平稳，转子与机壳无摩擦声音
	
	

	
	11.3转子径向振动
	转 速　　          径向振幅(双向)
(r/min)                  (mm)
	
	

	
	
	＞750-1000              ≤0.10
	
	

	
	
	＞1000-1450             ≤0.08
	
	

	
	
	＞1450-3000             ≤0.05
	
	

	
	11.4轴承温度
	滑动轴承不超过60℃；滚动轴承不超过80℃
	
	

	
	11.5电动机电流
	不超过额定值
	
	

	检验结果
	共检验　　　　　　项，合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	每台设备主要检查项目全部符合规定。一般检查项目的实测点有　　　％符合规定，其余虽有微小出入，但不影响使用。有　　　　％项目达到优良标准，组成单元工程的各台设备有　　　　％达到优良等级。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：适用范围见表4.1。
水利水电工程
水利机械系统管路安装单元工程质量评定表
表4.10
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	允　许　偏　差　　(mm)
	实　测　值
(mm)
	结　论


	
	
	合　　格
	优　　良
	
	

	1

管
件
制
作
检
查
	△1.1管截面最大与最小管径差
	不大于8％
	不大于6％
	
	

	
	1.2弯曲角度
	±3/m且全长不大于10
	±2/m且全长不大于8
	
	

	
	1.3折皱不平度
	不大于3％D
	不大于2.5％D
	
	

	
	△1.4环形管半径
	不大于±2％R
	小于±2％R
	
	

	
	1.5环形管平面度
	不大于±20
	不大于±15
	
	

	
	1.6Ω形伸缩节尺寸
	±10
	±5
	
	

	
	1.7Ω形伸缩节平直度
	3/m且全长不超过10
	3/m且全长不超过8
	
	

	
	1.8三通主管与支管垂直度
	不大于2％H
	不大于1.5％H
	
	

	
	1.9锥形管两端直径
	不大于±1％D
	
	

	
	1.10卷制焊管端面倾斜
	不大于1/1000D
	
	

	
	1.11卷制焊管周长
	不大于±1/1000L
	
	

	2

焊
缝
检
查
	△2.1焊缝外观检查
	符合《水轮发电机组安装技术规范》GB8564-88第10.3.2条，第10.3.3条规定
	
	

	
	2.2重要焊缝无损检
验(工作压力≥6MPa)
	符合《电力建设施工及验收技术规范》(钢制承压管道对接焊缝射线检验篇)SD143-85Ⅱ级焊缝
	
	

	3

管
路
安
装
检
查
	△3.1明管平面位置
(每10m内)
	±10且全长不大于20
	±5且全长不大于15
	
	

	
	3.2明管高程
	±5
	±4
	
	

	
	3.3立管垂直度
	2/m且全长不大于15
	1.5/m且全长不大于10
	
	

	
	3.4排管平面度
	不超过5
	不超过3
	
	

	
	3.5排管间距
	0～＋5
	0～＋3
	
	

	
	3.6与设备连接的预
埋管出口位置
	±10
	
	


续表4.10
	项
次
	检查项目
	质　量　标　准
	检　验　记　录
	结　论


	
	
	试验性质
	试验压力
(MPa)
	试验时间
(min)
	要求标准
	
	

	4

水
压
试
验
	4.1 1.0MPa以上阀门
	严密性
	1.25P
	5
	无渗漏
	
	

	
	4.2自制有压容器及管件
	强度
	1.5P并大
于0.4
	10
	无渗漏
	
	

	
	4.3自制有压容器及管件
	严密性
	1.25P
	30
	无渗漏且压降小于5％P
	
	

	
	
	
	1P
	12h
	
	
	

	
	4.4 无压容器
	渗漏
	注水
	12h
	无渗漏
	
	

	
	4.5 系统管道
	强度
	1.25P
	5
	无渗漏
	
	

	
	4.6 系统管道
	严密性
	1P
	10
	无渗漏
	
	

	
	4.7 通风系统
	漏风率
	额定风压
	
	不大于设计风量

10％
	
	

	检验结果
	共检验　　　　　　项，合格　　　　　项，其  优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合规定。一般检查项目的实测点有　　 ％符合规定，其余虽有微小出入，但不影响使用。有　　　　％项目达到优良标准。其中主要项目有

％达到优良。系统试验
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：适用范围见表4.1。表中4项之P为额定工作压力，1项之D－管外径(mm)、R－
环管曲率半径(mm)、H－三通支管高度(mm)、L－焊管设计周长(mm)。
