
水利水电工程
保护网安装单元工程质量评定表
表5.13
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录
	结　论


	1

保
护
网
制
作
检
查
	1.1尺寸允许误差
(mm)
	高度≤3，宽度≤2，对角线≤3。
	
	

	
	1.2组装焊接
	型钢应平直，焊后无扭曲现象。网门应固定牢固，无明显的凸凹现象。框架应平整，不斜扭。焊缝应平整，无夹渣、漏焊现象
	
	

	2

基
础
埋
设
	2.1基础
	应高出抹平地面10mm
	
	

	
	2.2水平误差
	每米不超过1mm
	
	

	3

保
护
网
安
装
	△3.1与被保护设备
及建筑物间距离
	符合《规范》中配电装置安全距离的有关规定
	
	

	
	△3.2允许偏差
	倾斜度≤0.1％，全长水平误差≤5mm
	
	

	
	3.3成列的保护网门
	应在同一直线上
	
	

	
	3.4网门
	开启灵活，且只能向外侧开启，门锁齐全
	
	

	
	3.5油漆
	完整，编号标志清楚
	
	

	
	3.6接地
	应牢固
	
	

	检 验 结 果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　　　　，一般检查项目              。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
控制保护装置安装单元工程质量评定表
表5.14
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检查项目
	质量标准(或允许偏差mm)
	检　验　记　录
	结　论

	1

基钢
础埋
型设
	1.1允许偏差
	不直度1/m，5/全长，
水平度1/m，5/全长。
	
	

	
	1.2接地
	可靠，型钢顶部应高出抹平面10
	
	

	2

盘
柜
安
装
检
查
	2.1允许偏差
	垂直度：1.5/m，
水平度：相邻两柜顶部：2
成列盘柜顶部：5
不平度：相邻两盘柜边：1
成列盘柜面：5
盘柜间缝隙：2
	
	

	
	2.2连接
	与基础型钢采用螺栓连接，应紧固
	
	

	
	2.3盘面
	应清洁，漆层完好，标志应齐全，正确清晰
	
	

	
	2.4柜门
	开关灵活，周围缝隙＜1.5，门锁应齐全，动作灵活，无卡阻
	
	

	
	2.5接地
	盘柜接地牢固，可靠，可动门应用软导线接地，连接可靠
	
	

	３
盘
上
电
器
安
装
	3.1外观
	所有电器应完好，附件齐全，位置正确，固定牢固
	
	

	
	3.2继电保护装置
	应经校验，动作灵敏，准确可靠，整定值正确
	
	

	
	3.3电气测量仪表
	应经校验，指示正确
	
	

	
	3.4信号装置
	完好，工作可靠，显示准确
	
	

	
	3.5操作切换开关
	动作灵活，接触可靠
	
	

	
	3.6端子板（排）
	固定斩固，绝缘良好，标志齐全，清楚
	
	

	
	3.7小母线
	应平直，固定牢固，接触良好。与带电体电气间隙≥12。绝缘电阻≥10MΩ。交流耐压试验1000V，1min应无异常。涂漆漆色符合《规范》要求。标志牌齐全，标示清楚，正确
	
	

	４
二
次
回
路
	△4.1连接件
	回路接线应用铜芯线。电压回路线芯截面积≥1.5mm2，电流回路线芯截面积≥2.5mm2
	
	

	
	△4.2间隙（或带电体与接地间）
	带电体间或带电体与接地间电气间隙≥4，漏电距离≥6
	
	


续表5.14
	项
次
	检　查　项　目
	质量标准(或允许偏差mm)
	检　验　记　录
	结　论

	４
二
次
回
路
	4.3导线及电缆芯线束的排列
	整齐、美观，横平竖直，不交叉。标志齐全。绑扎固定符合“标准5”要求
	
	

	
	4.4配线和接线
	应符合设计要求。导线不应有接头，绝缘完好，剥切不伤线芯。导线及电缆线芯标志齐全、正确、显明、不脱色且字迹清楚。每个端子板的每侧接线不得超过两根。导线与电器或端子板连接用螺钉连接牢固
	
	

	
	△4.5二次回路检查
	回路绝缘电阻≥1MΩ，潮湿地区允许在0.5MΩ以上。交流耐压试验1000V，1min不出现异常。回路接线正确无误
	
	

	５
端
子
箱
(板)
制
作
安
装
	5.1端子箱制作
	铁板厚度应为2－3，尺寸符合设计要求，长、宽、高各部尺寸误差≤±2，对角线误差≤1.5。门关合严密，周围缝隙＜1.5。门锁齐全灵活
	
	

	
	5.2端子箱安装
	应牢固，密封良好，安装在便于运行检查位置，成列安装的端子箱应排列整齐
	
	

	
	5.3端子板安装
	固定牢固，零件完整齐全、无损伤，绝缘良好，标志齐全，清楚正确。便于更换，接线方便，每个端子每侧接线不得超过2根，接线螺钉固定，所有接线应排列整齐
	
	

	6
	模拟动作试验和试运行
	电器元件及电气回路出现的异常情况已处理，未出现影响正常运行使用的缺陷。电器元件及电气回路均应动作正常
	
	

	检 验 结 果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　　　　，一般检查项目         。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
铅蓄电池安装单元工程质量评定表
表5.15
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录
	结　论


	1

母
线
及
台
架
安
装
	1.1硬母线安装
	硬母线安装质量应符合硬母线安装要求
	
	

	
	1.2母线
	支持点间距小于2m，与建筑物或接地部分之间距大于50mm，平直、排列整齐、弯曲度一致。全长、金属支架、绝缘子铁脚均应涂刷耐酸相色漆，相色正确。与绝缘固定用的绑线，铜母线截面应＞2.5mm2，铁线截面积应＞3mm2。绑扎应牢固，并涂耐酸漆。与电池连接的端头应搪锡且连接紧固
	
	

	
	1.3引出线
	应有正负极性标志，电缆穿管口（或洞口）应有耐酸材料密封
	
	

	
	1.4穿墙线板
	应为耐酸、非可燃又不吸潮的绝缘材料，接线板与固定框架之间及固定螺栓处应放置耐酸密封垫
	
	

	
	1.5开口式蓄电池木台架
	应涂刷耐酸漆，台架之间不得用金属连接固定，台架安装平直，台架与地面之间应有绝缘垫绝缘
	
	

	2
	安装前外观检查
	部件齐全、无损伤，密封良好，极板平直，无受潮及剥落，接线柱无变形，极性正确
	
	

	3
	蓄电池安装
	安装平稳，排列整齐，池槽高低一致，间距符合要求。接线正确，螺栓紧固，极板规格数量符合产品的技术要求，极板焊接牢固，池槽编号应清晰、正确
	
	

	4
	电解液配制与灌注
	符合产品技术规定
	
	

	5
	蓄电池充电
	符合产品技术规定
	
	

	6
	△蓄电池的首次放电
	按产品规定进行，不应“过放”，放电终了应符合“标准5”规定
	
	

	7
	绝缘电阻测量
	符合产品技术规定
	
	

	8
	蓄电池切换器的安装
	应符合《规范》规定
	
	

	检验结果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　　　　，一般检查项目        。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：适用范围：电压≥48V，且容量＞100Ah者。
水利水电工程
起重机电气设备安装单元工程质量评定表
　表5.16
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检查项目
	质　　量　　标　　准
	检验记录
	结　论

	
	
	合　　格
	优　　良
	
	

	1

绝支
缘架
子安
及装
	1.1绝缘子安装
	清洁，无裂纹和损伤，绝缘良好
	
	

	
	1.2支架安装
	应平整，牢固，间距均匀，并在同一水平面或垂直面上
	
	

	2
	滑接线安装
	应符合“标准5”要求
	
	

	3

△器
滑安
接装
	3.1接触，滑动
	与滑接线应接触可靠，滑动灵活，接触面平整、光滑无锈蚀，绝缘件不得有裂纹、破损
	
	

	
	3.2允许偏差
	滑接器与滑接线的中心线应对正，沿滑接线全长任何位置的允许偏差≤15mm
	
	

	4
	软电缆安装
	符合《规范》有关要求
	
	

	5
	配线
	符合《规范》要求
	
	

	6

电护
气装
设置
备安
保装
	6.1电气设备和电气回路
	设备齐全，固定牢固，排列整齐，油漆完好。△接线正确，动作正常。低压电器的安装应符合《规范》的有关规定
	
	

	
	6.2保护装置
	安装应符合《规范》要求。联锁装置动作灵敏可靠。声光信号装置显示正确，清晰，可靠
	
	

	7
	接地和接零
	部位正确，接地线规格应符合要求。排列整齐，固定牢固
	
	

	8
	△绝缘电阻测量
	电气设备装置馈电线路绝缘电阻＞0.5MΩ二次回路绝缘电阻＞1MΩ
	
	

	9
	交流耐压试验
	试验电压标准为1000V，1min应无异常
	
	

	10
	起重机试运转和静负荷试运行
	试运行中经处理，仍有个别小缺陷，但不影响正常运行，静负荷试运行符合《规范》要求
	均符合《规范》有关要求
	
	

	检验结果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　　　　，一般检查项目        。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注：适用范围：额定电压≤500V者。
水利水电工程
电气照明装置单元工程质量评定表
　表5.17
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	质量标准（或允许偏差mm）
	检验记录
	结　论


	1

线
管
配
线
检
查
	1.1线管加工
	线管弯曲处无折皱、凹穴和裂缝，弯曲程度应不大于管外径的10％。配管的弯曲半径：明配管应≥6D，一个弯头的配管应≥4D。暗配管≥6D，埋设于地下或混凝土楼板的配管≥10D(D－管外径)
	
	

	
	1.2线管敷设
	△明配管水平、垂直敷设的允许偏差均应≤0.15％。按《规范》规定涂刷防腐漆。敷设于潮湿场所的线管口、管子连接处应加密封
	
	

	
	1.3线管连接和固定
	线管连接应牢固、严密、排列整齐。管卡与终端或电气器具间的距离允许偏差：固定点间的间距50，同规格钢管间距5，固定后钢管水平度（在任何2m段内）3，固定后钢管的垂直度（垂直敷设在任何2m段内）3
	
	

	
	1.4线管配线
	线芯截面：铜芯1mm2，铝芯2.5mm2，管内导线不得有接头和扭接，绝缘应无损伤。管内导线总截面≤管截面的40％。布置应符合图纸要求，接线紧固，导线绝缘电阻应大于0.5MΩ
	
	

	2
瓷件、瓷柱、瓷瓶配线的检查
	2.1瓷件及支架安装
	平整、牢固、排列整齐。瓷件等清洁、完整，间距均匀，高度一致
	
	

	
	2.2导线敷设
	导线不得有扭结、死弯和绝缘层损坏等缺陷。敷设平直整齐，绑扎牢固
	
	

	
	2.3导线连接
	应牢固，包扎紧密，不损伤芯线
	
	

	
	2.4接地线连接
	应牢固，接触良好
	
	

	
	2.5绝缘电阻值
	导线间及对地≥0.05MΩ
	
	

	3
	塑料护套线配线的检查
	与2.2，2.3，2.5项要求相同
	
	

	4

照
明
配
电
箱
安
装
的
检
查
	4.1配电箱安装
	位置符合设计要求。安装垂直允许偏差≤3，安装牢固，油漆完整，回路标志正确、清晰
	
	

	
	4.2箱内电器安装
	排列整齐，安装牢固。裸露截流部分（≤380V）与非金属部分间表面距离≥20。连接牢固，接触良好，导线引出板面部分应套绝缘管
	
	

	
	4.3各相负荷分配
	均匀
	
	

	
	4.4照明电压变化
	电源电压变化≤5％
	
	

	
	△4.4绝缘电阻
	≥0.5MΩ
	
	


续表5.17
	项
次
	检　查　项　目
	质量标准（或允许偏差mm）
	检验记录
	结　论


	５
灯
器
具
安
装
检
查
	5.1灯具配件
	应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落等
	
	

	
	5.2灯具所用导线
	线芯截面应符合《规范》有关要求
	
	

	
	5.3灯具及开关、插座安装
	△安装应平整、牢固、位置正确，高度一致。
△开关应切断相线。暗开关、插座应贴墙面。成排灯具、开关安装的最小允许偏差成排灯具中心　　　≤5
	
	

	
	
	暗开关
(插座)
	垂直度
	＜0.15％
	
	

	
	
	
	相邻高低差
	＜2
	
	

	
	
	
	同室内高低差
	＜5
	
	

	
	
	同场所的交流直流或不同电压的插座应有明显区别，不应互相插入。灯具吊杆用钢管直径≥10。日光灯和高压水银灯与其附件的配套规格应一致
	
	

	
	5.4金属卤化物灯的电源线
	应经接线柱连接，电源不得靠近灯具表面，灯具与触发器和限流器必须配套
	
	

	
	5.5顶棚上灯具的安装
	应固定在专设的框架上，电源线不应贴近灯具外壳。矩形灯具边缘应与顶棚面装修直线平行。对称安装的灯具，纵横中心轴线的偏斜度应≤5。日光灯管组合的灯具，灯管排列整齐，金属间隔片应无弯曲、扭斜
	
	

	
	5.6室外照明灯具安装
	安装高度＞3m。墙上安装的高度＞2.5m，应固定牢固
	
	

	
	5.7投光灯
	底座应固定牢固，光轴方向应符合实际需要，框轴拧紧固定
	
	

	
	5.8事故照明灯
	应有专门标志
	
	

	
	△5.9接地
	必须接地或接零的灯具金属外壳与接地（接零）网之间应用螺栓连接固定
	
	

	检 验 结 果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　　　　，一般检查项目          。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	



