水利水电工程
户外式避雷器安装单元工程质量评定表
表6.8
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月        日

	项
次
	检查项目
	质   量   标   准
	检 验 记 录
	结   论

	１
	外观检查
	外部应完整、无缺陷，封口处密封应良好，法兰连接处应无缝隙。瓷件应无裂纹、破损，瓷套与法兰间的结合应牢固。组合元件应经试验合格，底座和拉紧绝缘子的绝缘应良好
	
	

	２
	△避雷器安装
	固定应牢固、垂直，每个元件的中心线与安装中心线的垂直偏差应小于1.5％×元件高度。△拉紧绝缘子串必须紧固，弹簧伸缩自如，同相各绝缘串的拉力应均匀。均压环安装应水平。磁吹阀型避雷器组装的上下节位置应与制造厂产品出厂标志编号相符。放电记录器应密封良好，动作可靠，安装位置一致。避雷器油漆完整，相色正确，接地良好
	
	

	３
	测量绝缘电阻
	阻值不作规定
	
	

	４
	△测量电导电流并检查组合元件的非线性系数
	电导电流值符合产品规定，同一相内串连组合元件的非线性系数差值应≤0.04
	
	

	５
	检查放电记录器动作情况及基座绝缘
	动作应可靠，基座绝缘良好
	
	

	检 验 结 果
	共检验      项，合格        项，其中优良        项，优良率        ％

	评        定        意        见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目      　　　　符合质量标准。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注: 适用范围:额定电压35－330KV者。
水利水电工程
软母线装置单元工程质量评定表
表6.9
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月        日

	项
次
	检查项目
	质   量   标   准
	检 验 记 录
	结  论

	１
	软母线外观检查
	无扭结、松股、断股、变形、锈蚀。软母线和组合导线在档距内不得有接头。设备经耐张线夹引出的软母线不得切断
	
	

	２
	金具外观检查
	所有金具应符合国家标准。规格符合要求，零件配套齐全。表面光滑无裂纹、损伤、砂眼、锈蚀、滑扣等
	
	

	３
	绝缘子外观检查
	表面无裂纹、缺釉、破损等缺陷，钢帽、钢脚与瓷件胶合处应牢固，填料无剥落
	
	

	４
	软母线架设
	△螺栓耐张线夹连接软母线包绕方向与外层铝线方向一致。液压连接导线符合“标准６”要求。线夹与器具连接的平面接触用0.05mm×10mm塞尺检查，塞入深度应小于塞入方向总深度的10％。扩径空心导线弯曲度≥30导线外径。母线驰度与设计值偏差＋5％～－2.5％；同档距内三相母线驰度应一致。△母线跨接线和引下线的电气距离应符合室外配电装置的安全距离，各相引下线弧度允许偏差应＜10％。组合导线安装圆环及固定线夹距离误差应≥±3％。△测量软母线装置各连接处的接触电阻应小于同长度导线电阻的1.2倍
	
	

	５
	悬式绝缘子串的安装
	绝缘子串应经交流耐压试验合格。绝缘子串应与地面垂直，个别允许＜5°的偏角。组合连接用螺栓、穿钉、弹簧销子等应完整，穿向应一致，开口销必须分开
	
	

	检验结果
	共检验      项，合格        项，其中优良        项，优良率        ％

	评        定        意        见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目      　　　　符合质量标准。
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
自容式充油电缆线路安装单元工程质量评定表
表6.10
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月        日

	项
次
	检查项目
	质   量   标   准
	检 验 记 录
	结 论

	１
	一般规定
	电缆附件及材料、工器具的型号、规格、数量应符合设计和安装要求。土建工程及防火、灭火设施应符合设计规定并经验收合格
	
	

	２
	电缆支架安装
	应符合“标准６”要求
	
	

	３
	电缆敷设前检查
	规格、型号符合设计要求。电缆外观完好，无损伤和渗漏油现象
	
	

	４
	电缆敷设
	应符合“标准６”要求
	
	

	５
	△电缆头制作
	应符合“标准６”要求
	
	

	６
	供油系统安装
	应符合设计要求
	
	

	７
	金属护套接地方式及放电间隙（或电阻）
	应符合设计要求
	
	

	８
	油样电气性能试验
	符合产品技术要求
	
	

	９
	外护层试验
	符合产品技术要求
	
	

	10
	电缆导体直流电阻测量
	应符合“标准６”要求
	
	

	11
	△直流耐压试验
	试验电压符合“标准６”要求，耐压时间15min，绝缘应不击穿
	
	

	12
	投入运行前
检查
	电缆排列整齐、无损伤，无渗  漏油现象，标志牌应装设齐全、正确、清晰，相色应正确。供油系统及测温装置的安装应符合图纸要求，测温装置接线应正确，安装应牢固，无渗  油现象。压力油箱及表计的整定值应符合要求，表计动作灵敏可靠。接地方式符合设计规定
	
	

	13
	投入运行中检查
	电缆带电后终端上部无电晕、放电现象，接头处无渗漏油现象，带负荷后，其压力油箱的油压变化不超过电缆允许的油压范围，电缆导体的温度应无异常，电缆护套的感应电压和接地线电流，应符合要求
	
	

	检验结果
	共检验      项，合格        项，其中优良        项，优良率        ％

	评        定        意        见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目    　　　　 符合质量标准
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


注: 适用范围:额定电压≤330KV者。
水利水电工程
厂区缋电线路安装单元工程质量评定表
表6.11
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月        日

	项
次
	检查项目
	质   量   标   准
	检 验 记 录
	结   论

	１
	一般规定
	线路所用导线、金属、瓷件等器材的规格、型号应符合设计要求，并具有产品合格证。外观检查符合《规范》的有关规定。电杆基坑的施工及埋设深度应符合设计图纸和《规范》的有关规定
	
	

	２
	△电杆组立
	符合“标准６”要求
	
	

	３
	△拉线安装
	符合“标准６”要求
	
	

	４
	导线架设
	符合“标准６”及《规范》的规定
	
	

	５
	电杆上电器设备的安装
	符合“标准６”的有关规定
	
	

	６
	绝缘电阻测量
	绝缘子的绝缘电阻符合“标准６”的有关规定
	
	

	７
	检查相位
	各相两侧的相位应一致
	
	

	８
	△冲击合闸试验
	在额定电压下，对空载线路冲击合闸３次应无异常
	
	

	９
	测量杆塔的接地电阻
	接地电阻值应符合设计规定
	
	

	检验结果
	共检验      项，合格        项，其中优良        项，优良率        ％

	评        定        意        见
	单元工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目      　　　　符合质量标准。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


   注: 适用范围:额定电压0.4KV－35KV者。
