发电电气设备安装工程

单元工程质量评定表

本表格根据能源部、水利部颁发大《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定表》（称《规范》）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150—91）编制。适用于以下发电电气设备安装工程质量评定：

（1） 20KV及以下电压等级的发电电气一次设备及装置；

（2） 交直流控制保护设备及装置；

（3） 直流操作电源；

（4） 400V以下交流低电压设备及装置。

单元工程质量检验内容按本表所列内容由施工单位自检，建设（监理）单位复检。

检测数量及单元工程质量等级评定标准按《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SDJ249.5—88规定执行。

表中加“△”的项目为主要检查项目。凡在“质量标准”栏中有“产品技术规定”、“产品技术要求”者，应注明具体要求（规定）。

水利水电工程
20KV及以下油断路器安装单元工程质量评定表
　表5.1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检 查 项 目
	质量标准(或允许偏差mm)
	检验记录
	结　　论

	
	
	合    　格
	优　　良
	
	

	1
	一般规定
	金属构架安装应正确，牢固质量符合要求。所有部件应齐全，无锈蚀，支持绝缘子或绝缘套瓷件应清洁，无裂纹，破损，瓷铁件粘合牢固。绝缘件应无变形和受潮。
	
	

	2
	基础部分允许偏差
	中心距及高度≤±10，预留孔中心≤±10，基础螺栓中心±2
	
	

	3

箱
体
安
装
	3.1外观检查
	安装垂直，固定牢固，底座与基础之间的垫片总厚度不应＞10，各垫片间焊接牢固
	
	

	
	△3.2允许偏差同相各支柱中心线相　间三相底座或油箱中心线
	≤5
≤10
≤5
	≤2.5
≤5
≤2.5
	
	

	
	3.3油箱
	内部清洁，无杂质，绝缘衬套干燥，无损伤，放油阀畅通。顶部及法兰等处衬垫完好,有弹性，密封良好，箱体焊缝无渗油,油漆完整
	
	

	4
	△灭弧室检查
	部件应完整，绝缘件应干燥，无变形，安装位置应准确
	
	

	5
	提升杆及导向板检查
	应无弯曲及裂纹，绝缘漆层完好，绝缘电阻符合产品要求
	
	

	6

△
导
电
部
分
检
查
	6.1触头
	表面清洁，镀银部分不得挫磨，铜钨合金不得有裂纹或脱焊。动静触头应对准，分合闸过程无卡阻,合闸时触头的线行接触,用0.05×10mm塞尺检查，应塞不进去
	
	

	
	6.2横杆，导电杆
	应无裂纹，导电杆应平直，端部光滑平整
	
	

	
	6.3铜线或软铜片
	应无断裂,铜片间无锈蚀，固定螺栓齐全,
紧固
	
	

	7

缓
冲
器
	7.1动作
	固定牢固，动作灵活，无卡阻回跳现象
	
	

	
	7.2油质，油位
	应符合产品要求
	
	

	
	7.3行程
	应符合产品技术规定
	
	

	8

与电
母缆
线线
或连
者接
	8.1部位
	应清洁平整,无毛刺或锈蚀,连接螺栓紧固
	
	

	
	8.2接触面：线接触
	＜0.05
	
	

	
	8.3接触面：面接触

接触面宽度≤50mm
接触面宽度＞60mm
	＜4
＜6
	＜2
＜3
	
	


续表5.1
	项
次
	检　查　项　目
	质　量　标　准
	检验记录
	结　　论


	9

操
作
机
构
和
传
动
装
置
安
装
	9.1部件
	齐全完整，连接牢固，各锁片、防松螺母均应拧紧，开口销张开
	
	

	
	9.2分合闸线圈
	绝缘完好，铁芯动作应灵活，无卡阻
	
	

	
	△9.3合闸接触器和辅助开关
	动作应准确可靠，接点接触良好，无烧损或锈蚀
	
	

	
	△9.4操作机构调整
	应满足动作要求，检查活动部件与固定部件的间隙、移动距离、转动角度等均应在产品允许的误差范围内
	
	

	
	△9.5联动动作检查
	应正常，无卡阻现象，分合闸位置指示器指示正确
	
	

	10
	排气装置的安装
	应符合《规范要求》
	
	

	11
	油标油位指示器检查
	指示正确，无渗油
	
	

	12
	接地部位检查
	接触牢固、可靠
	
	

	13
	△测量每相导电回路电阻
	应符合产品的技术要求
	
	

	14
	测量断路器分合闸状态时的绝缘电阻
	绝缘电阻值＞1200MΩ
	
	

	15
	测量二次回路绝缘电阻
	绝缘电阻值＞1MΩ
	
	

	16
	测量分合闸线圈的直流电阻及绝缘电阻
	直流电阻值应符合产品要求，绝缘电阻值＞10MΩ
	
	

	17
	△交流耐压试验
	试验标准见GB50150-91附录1，耐压试验应通过
	
	

	18
	测量分合闸时间
	均应符合产品技术规定
	
	

	19
	测量分合闸速度
	应符合产品技术规定
	
	

	20
	测量分合闸同时性
	符合产品技术要求
	
	

	21
	绝缘油试验
	应符合《规范》有关规定
	
	

	22
	检查操作机构最低动作电压
	分闸电磁铁：Un  30%
	
	

	23
	操作试验
	在额定操作电压值下进行分合闸操作各3次，断路器动作正常
	
	

	检 验 结 果
	共检验　　　　  　项，合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　　　，一般检查项目。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
户内式发配电隔离开关安装单元工程质量评定表
　表5.2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检验记录
	结　　论


	
	
	合    　格
	优　　良
	
	

	1

外
观
检
查
	1.1绝缘子
	表面清洁，无裂纹，破损等缺陷。瓷铁件粘合应牢固
	
	

	
	1.2开关固定部分
	安装正确，转动部分动作灵活
	
	

	
	1.3操作机构
	零部件齐全，所有固定连接件紧固，动作灵活
	
	

	
	1.4接地、油漆
	油漆完整，相色正确，接地牢固可靠
	
	

	2

本
体
安
装
	△2.1相间距离与设计值误差值
	≤5mm
	≤3mm
	
	

	
	2.2支柱绝缘子
	应连接牢固，水平与垂直偏差经校正后，应能满足触头接触良好。同相各支柱绝缘子中心线应在同一垂直面平内。与底座平面垂直
	
	

	3

触
头
调
整
	3.1触头接触
	用0.05×10mm塞尺检查：线接触，塞尺塞不进去，面接触接触面宽度≤50mm时，＜4mm接触面宽度＞60mm时，＜6mm
	
	

	
	3.2触头平面
	平正，清洁无氧化膜
	
	

	
	3.3分合闸检查
	合闸后刀片与固定触头钳口底部间应有3-5mm间隙。分闸状态时，触头与刀片间的绝缘距离，拉开角度等符合产品的技术规定
	
	

	
	3.4三相联动检查
	触头接触的同期性允许误差＜5mm
	
	

	4

与电
母缆
线连
及接
	4.1连接部位
	应清洁，无毛刺或锈蚀，螺栓紧固
	
	

	
	4.2接触面
	同项3.1的要求
	
	

	5

操安
作装
机调
构整
	5.1安装
	牢固，各固定部件螺栓紧固，开口销必须分开
	
	

	
	5.2转动部件
	安装调整应符合《规范》要求
	
	

	
	5.3操作机构
	动作平稳，无卡阻，冲击。手柄位置正确
	
	

	6
	△交流耐压试验
	试验电压标准见GB50150-91附录1，试验应无异常
	
	

	7
	操作试验
	手动操作3次，进行试验检查，动作正常、可靠
	
	

	检 验 结 果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　，一般检查项目。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
3－20KV负荷开关及
高压熔断器安装单元工程质量评定表
　表5.3
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录
	结　论


	1

外
观
检
查
	1.1安装位置
	应正确，固定牢固，部件齐全，完整
	
	

	
	1.2瓷件
	表面清洁，无裂纹，破损，瓷铁件粘合牢固
	
	

	
	1.3操动机构
	零部件齐全，所有固定连接部分应紧固，转动部分动作灵活
	
	

	
	1.4油浸式负荷开关
	应无渗漏现象
	
	

	2

△
负
荷
开
关
安
装
调
整
	2.1触头接触
	与表5.2中第3.1项要求相同
	
	

	
	2.2三相触头动作偏差
	接触先后≤3mm，分闸状态触头静距及拉开角度应符合产品的技术规定
	
	

	
	2.3灭弧筒
	完整无裂纹，与灭弧触头的间隙应符合产品
	
	

	
	2.4接线端子与母线连接面
	应清洁平整，接触紧密。与2.1项要求相同
	
	

	
	2.5操作机构的安装
	与表5.2中第5项要求相同
	
	

	
	2.6辅助开关触点
	应安装牢固，接触良好，动作可靠
	
	

	
	2.7接地
	应牢固，可靠
	
	


续表5.3

	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录
	结　论


	3

高
压
熔
断
器
检
查
	3.1零部件
	齐全，无锈蚀，熔管无裂纹，破损
	
	

	
	3.2绝缘支座
	安装位置应水平或垂直，两钳口在一直线上
，带动作指示的熔断器指示器应朝下安装
	
	

	
	△3.3熔丝
	规格应符合要求，应无弯折，压扁
	
	

	
	△3.4熔丝管与钳口
	接触紧密，钳口弹力充足，插入顺利，可靠
	
	

	
	3.5跌落丝熔断器
	熔管轴线与垂直方向保持15－30度角，转动
部分应灵活
	
	

	
	3.6与母线连接
	应符合《规范》规定
	
	

	4

检
验
项
目
	4.1测量绝缘电阻
	Un:3-15KV,绝缘电阻＞1200MΩ
Un:20KV,绝缘电阻＞3000MΩ
	
	

	
	4.2测量高压熔丝管
电阻
	与产品原测值相比，应无显著差别
	
	

	
	△4.3交流耐压试验
	试验标准与表5.2中第6项同，试验应无异常
	
	

	5
	操作试验
	手动操作3次，进行试验检查，动作正常，
可靠
	
	

	检 验 结 果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　，一般检查项目。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


水利水电工程
20KV及以下互感器安装单元工程质量评定表
表5.4
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项　目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录
	结　论


	1

外
观
检
查
	1.1外观
	清洁，完整，外壳应无渗漏油现象，法兰应无裂纹或损伤，穿心导电杆固定牢固
	
	

	
	1.2瓷套管
	无裂纹或损伤，与上盖间的胶合应牢固
	
	

	
	1.3接地
	牢固可靠
	
	

	2

安
装
质
量
检
查
	2.1本体安装
	放置稳固,垂直固定牢固,同一组中的中心应在同一平面上,间隔一致
	
	

	
	2.2二次引线端子
	接线正确,连接牢固,绝缘良好,标志正确
	
	

	3

测
量
绕
阻
绝
缘
电
阻
	3.1一次绕组
	不作规定
	
	

	
	3.2二次绕组
	电压互感器大于5MΩ
电流互感器大于10MΩ
	
	

	4
	交流耐压试验
	一次绕组试验电压标准见GB50150-91附录1,二次绕组试验电压标准1000V,试验过程中无异常
	
	

	5
	测量电流互感器的励磁特性曲线
	同型号互感器特性曲线相互比较,应无显著差别
	
	

	6
	测量电压互感器一次线圈直流电阻
	与厂家实测数值比较,应无显著差别
	
	

	7
	测量1000V以上电压互感器空载电流
	空载电流值不作规定
	
	

	8
	电压互感器绝缘油试验
	符合《规范》要求
	
	

	9
	△检查三相互感器接线组别和单相互感器的极性
	必须与铭牌及外壳上的符号相符
	
	

	10
	检查变比
	应与铭牌值相符
	
	

	检验结果
	共检验　  　项，其中合格　　　　　项，其中优良　　　　项，优良率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	单元工程质量等级

	主要检查项目　　　　　　，一般检查项目。试验结果
	

	测
量
人
	
	施
工
单
位
	
	建监
设理
单
位
	


